„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

ZP.271.155.2017					              Krosno, dnia 12.12.2017 r.

O P I S     P R Z E D M I O T U    Z A M Ó W I E N I A  - Z A Ł Ą C Z N I K  N r 5 b

I N S T A L A C J A        Z E S T A W Ó W      F O T O W O L T A I C Z N Y C H

S T A D I U M  -    K O N C E P C J A     W Y K O N A N I A

1. Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, fax 13 47 43 218,

e-mail: zp@um.krosno.pl, strona internetowa Zamawiającego: www.krosno.pl

- zwanym  dalej Liderem,  oraz

- GMINA  KROŚCIENKO WYŻNE

- (adres dla doręczeń: 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9), zwanym dalej Partnerem,

OPRACOWANIE WŁASNE

UM.KROSNO 11-2017r

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

71321000-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45000000-0 Roboty budowlane

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

74231540-4 Usługi nadzoru budowlanego

2.  ZAKRES  OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuje koncepcję zabudowy prosumenckich instalacji fotowoltaicznych i zestawów fotowoltaicznych z podgrzewaczem dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych dla gospodarstw jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Krosno i Gminy Krościenko Wyżne. Wszystkie instalacje fotowoltaiczne będą on-grid, do współpracy z siecią energetyczna.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zakres opracowania obejmuje część technologiczną elektryczną instalacji fotowoltaicznej i część technologiczną  elektryczną instalacji fotowoltaicznej i hydrauliczną  podgrzewacza ciepłej wody wraz z podaniem rozwiązań projektowych w zakresie doboru urządzeń, armatury i automatyki, systemu zabezpieczeń oraz zasad jej funkcjonowania w zakresie minimalnym dla zapewnienia funkcjonalności Instalacji.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Budynki mieszkalne objęte projektem znajdują się na terenie Gminy Miasto Krosno i Gminy Krościenko Wyżne. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji technicznej obiektu przewiduje się wykonanie generatorów fotowoltaicznych głównie na dachu, a w jednostkowych sytuacjach na gruncie, zabudowę falownika oraz wykonanie okablowania i uziemienia. Połacie dachowe mają różne pokrycie z przewagą blachy płaskiej i falistej. Nie stwierdzono budynków które pokryte są materiałem zawierającym azbest.

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

Przewiduje się uzyskanie energii elektrycznej w systemie „Prosument” pozyskanej z generatora fotowoltaicznego, która częściowo zastąpi energię pozyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych.

W zależności od wymagań funkcjonalnych oraz wielkości zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, należy wybudować  różne instalacje fotowoltaiczne - typ PV2, PV3, PV4, PV5, PV2=G, PV3+G, PV4+G.

| Typ instalacji | Rodzaj instalacji | Ilość instalacji |
| --- | --- | --- |
| PV2 | Instalacja fotowoltaiczna jednofazowa 2 kW | 20 |
| PV3 | Instalacja fotowoltaiczna jednofazowa 3 kW | 105 |
| PV4 | Instalacja fotowoltaiczna trójfazowa 4 kW | 104 |
| PV5 | Instalacja fotowoltaiczna trójfazowa 5 kW | 32 |
| PV2+G | Instalacja fotowoltaiczna 2 kW, jednofazowa + podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 l + grzałka do 2 kW | 22 |
| PV3+G | Instalacja fotowoltaiczna 3 kW, jednofazowa + podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 300 l + grzałka do 2 kW | 89 |
| PV4+G | Instalacja fotowoltaiczna 4 kW, trójfazowa + podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 300 l + grzałka do 2 kW | 96 |

Pozyskana energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby budynku. Dla części instalacji wyposażonych w podgrzewacz pojemnościowy, część wyprodukowanej energii elektrycznej  zostanie zużyta do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Instalacje dobrano w oparciu o potrzeby konsumpcji energii elektrycznej w budynku, a instalacje podgrzewacza c.w.u., o liczbę osób,  przy założeniu zużycia c.w.u na osobę 50 l/doba.

Koncepcje technologiczne zawarto wg:

Instalacja fotowoltaiczna jednofazowa 2 lub 3 kW wg rys. PV2/3 i rys. PVr.

Instalacja fotowoltaiczna trójfazowa   4 kW  wg rys. PV4 i rys. PVr.

Instalacja fotowoltaiczna  trójfazowa  5 kW wg rys. PV5 i rys. PVr.

Instalacja fotowoltaiczna jednofazowa do c.w.u. wg rys. PV2/3 G, rys. PV+G i rys. PVr.

Instalacja fotowoltaiczna trójfazowa  4 kW do c.w.u. wg rys. PV4 G, rys. PV+G i rys. PVr.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417)  w części Instalacji wyposażonej w podgrzewacz wody grzewczej c.w.u. należy stosować materiały lub wyroby z wymaganymi ocenami higienicznymi.

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:

Zaprojektowano instalacje fotowoltaiczne w oparciu o moduły o mocy ca 265Wp do wykonania w budownictwie jednorodzinnym w postaci mikroinstalacji fotowoltaicznej on grid wg PN-EN 62446, z przyłączeniem do sieci energetycznej w budynku jednorodzinnym Prosumenta wraz z urządzeniami towarzyszącymi, stanowiące autonomicznie funkcjonalną  instalację wykorzystującą odnawialne źródło energii słonecznej w następujących wielkościach i rodzajach:

| Typ instalacji | Rodzaj instalacji | Generator pv [kWp] | Ilość modułów pv [szt] | Falowniko mocy ok [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV2 | Instalacja fotowoltaiczna jednofazowa 2 kW | 2,12 | 8 | 2 |
| PV3 | Instalacja fotowoltaiczna jednofazowa 3 kW | 3,18 | 12 | 3 |
| PV4 | Instalacja fotowoltaiczna trójfazowa 4 kW | 4,24 | 16 | 4 |
| PV5 | Instalacja fotowoltaiczna trójfazowa 5 kW | 5,3 | 20 | 5 |
| PV2+G | Instalacja fotowoltaiczna 2 kW, jednofazowa + podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 l + grzałka do 2 kW | 2,12 | 8 | 2 |
| PV3+G | Instalacja fotowoltaiczna 3 kW, jednofazowa + podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 300 l + grzałka do 2 kW | 3,18 | 12 | 3 |
| PV4+G | Instalacja fotowoltaiczna 4 kW, trójfazowa + podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 300 l + grzałka do 2 kW | 4,24 | 16 | 4 |

Lokalizacja instalacji – teren  Gminy Miasto Krosno i Gminy Krościenko Wyżne.

| Typ instalacji | Miejsce zabudowy | Krosno | Krościenko Wyżne | Ilość instalacji szt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV2 | Dach budynku mieszkalnego | 15 | 4 | 19 |
| PV2 | Na gruncie obok budynku | - | - | - |
| PV2 | Dach obiektu niemieszkalnego | 1 | - | 1 |
| PV3 | Dach budynku mieszkalnego | 83 | 12 | 95 |
| PV3 | Na gruncie obok budynku | 1 | 1 | 2 |
| PV3 | Dach obiektu niemieszkalnego | 8 | - | 8 |
| PV4 | Dach budynku mieszkalnego | 68 | 24 | 92 |
| PV4 | Na gruncie obok budynku | 4 | - | 4 |
| PV4 | Dach obiektu niemieszkalnego | 8 | - | 8 |
| PV5 | Dach budynku mieszkalnego | 18 | 6 | 24 |
| PV5 | Na gruncie obok budynku | 4 | - | 4 |
| PV5 | Dach obiektu niemieszkalnego | 4 | - | 4 |

Lokalizacja zabudowy instalacji fotowoltaicznych z podgrzewaczem c.w.u.

| Typ instalacji | Miejsce zabudowy | Krosno | Krościenko Wyżne | Ilość instalacji szt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV2+G | Dach budynku mieszkalnego | 19 | 1 | 20 |
| PV2+G | Na gruncie obok budynku | 1 | - | 1 |
| PV2+G | Dach obiektu niemieszkalnego | 1 | - | 1 |
| PV3+G | Dach budynku mieszkalnego | 67 | 15 | 82 |
| PV3+G | Na gruncie obok budynku | 3 | - | 3 |
| PV3+G | Dach obiektu niemieszkalnego | 4 | - | 4 |
| PV4+G | Dach budynku mieszkalnego | 69 | 16 | 85 |
| PV4+G | Na gruncie obok budynku | 3 | - | 3 |
| PV4+G | Dach obiektu niemieszkalnego | 8 | - | 8 |

5.1. Moduł fotowoltaiczny.

Dobrano moduły fotowoltaiczne o mocy jednostkowej nie mniej niż 265Wp każdy. Należy zastosować moduły fotowoltaiczne , spełniające poniże wymagania minimalne:

- Rodzaj ogniwa w technologii nie gorszej niż:  polikrystaliczne 4BB.

- Moc pojedynczego modułu nie miej niż 265Wp.

- Sprawność modułu η nie mniej niż 16%.

- Odporność na efekt PID potwierdzona przez niezależne laboratorium.

- Współczynnik temperaturowy mocy nie gorzej niż Pmax < -0.41%/K.

- Wyłącznie dodatnia tolerancja mocy.

- Test elektroluminescencyjny każdego modułu potwierdzony przez producenta,

- Rama aluminiowa anodyzowana, wysokość ramy 40 mm, grubość powłoki anodowej nie mniej niż 15 mikronów, montaż ramy za pomocą narożników zaciskanych na etapie produkcji a nie wciskanych typu self locking.

- Montaż ramy aluminiowej na taśmie  (nie na silikonie) .

- Odporność ogniowa – nie mniej niż 2.

- Wytrzymałość mechaniczna modułu nie mniej niż 8000Pa.

- Odporność na gradobicie  średnica kul gradowych nie mniej niż 35mm przy 97km/h.

- Wysokiej przejrzystości szkło hartowane z warstwą antyrefleksyjna i powłoką hydrofobową.

- Puszka połączeniowa nie mniej niż IP67 zawierająca diody bocznikowe nie mniej niż 5 szt.

- Ocena wizualna - bez pęknięć, uszczerbań, odbarwień i innych niewidocznych defektów.

- Moduły PV winny być poddane  w 100 % kontroli wydajności u Producenta, celem wykrycia wad ukrytych oraz pomiarów izolacji według normy norma IEC 61215/61730).

- Odporność na promieniowanie UV wg. normy IEC61345 Edl:1998-02 nie mniej niż 70 kWh/m2.

- Certyfikat na zgodność z normą PN-EN 61215, lub PN-EN 61646, lub norm równoważnych  wydany po roku 2012r.

- Masa całkowita modułu  nie więcej niż 18kg.

- W module zalaminowana informacja „RPO WP  CZYSTA ENERGIA”

- Montaż modułów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

- Generator fotowoltaiczny należy ukierunkować najkorzystniej w stronę południa, lub w miejscu najbardziej korzystnym z punktu widzenia operowania promieni słonecznych w skali roku wg rys. nr. PVr z zachowaniem odległości od krawędzi połaci dachowych i odsunięciem od zacienienia.

5.2. Konstrukcje  wsporcze i uchwyty montażowe.

Konstrukcja wsporcza pod moduły fotowoltaiczne musi być konstrukcją dedykowaną pod proponowane rozwiązania montażowe.

Należy zastosować oryginalne uchwyty i konstrukcje przewidziane przez producenta modułów z materiałów niekorodujących (np. aluminium, stal nierdzewna, ewentualnie cynkowane ogniowo i malowane) posiadające funkcję kompensacji wydłużeń cieplnych.

Dla warunków atmosferycznych Gminy Miasto Krosno i Gminy Krościenko Wyżne do montowania modułów wystarczą  dwa profile nośne. Optymalna strefa montażu modułu PV, dla warunków standardowych powinna zawierać się w odległości  więcej niż 0,125 „I” a mniej niż 0,25 „I” od krawędzi dłuższego boku „I” modułu, lub wg. wymagań producenta.

Każdorazowo należy zapewnić co najmniej 50mm wolnego miejsca na profilu nośnym licząc od klemy mocowania modułu do końca profilu.

Dla modułów montowanych na dachu, podkonstrukcja ma być mocowana trwale do dachu. Należy utworzyć ścieżki technologiczne o minimalnej szerokości 60cm między panelami na dachu dla potrzeb konserwacji i eksploatacji paneli oraz urządzeń znajdujących się na dachu, oraz zaleca się zachować bezpieczną odległość ok. 1m od krawędzi dachu.

W przypadku instalacji naziemnych dopuszcza się oprócz stali nierdzewnej / aluminium zastosowanie stali ocynkowanej ogniowo. Dla elementów ze stali ocynkowanej stawia się wymagania zgodnie z normą PN  -  EN  ISO  1461  i odpowiednią  klasą  korozyjności nie mniejszą niż C4. Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadać klasę korozyjności gwarantującą minimum 20 letnią odporność na korozję (gwarancja udzielona na piśmie przez dostawcę systemu).

Nie dopuszcza się przycinania lub nawiercania profili ocynkowanych. Nie dopuszcza się stosowania stali ocynkowanej do wykonania podpórek bezpośrednio pod modułami. Nie dopuszcza się wbijania ocynkowanych pali, jako sposób zakotwienia konstrukcji wsporczej naziemnej. Jako sposób stabilizacji konstrukcji wsporczej zaleca się system balastowy betonowy, dopuszcza się kotwy wkręcane.

Nie dopuszcza się konstrukcji i ich elementów ocynkowanych galwanicznie!

5.3. Wymagania dla falownika.

Dla potrzeb projektowanych instalacji fotowoltaicznych dobrano falowniki (inwertery):

Jednofazowe o mocy ca. 2 i 3  kW,

Trójfazowe o mocy ca. 4 i 5 kW.

Wymagania ogólne dla falowników

Konsumpcja energii w stanie podtrzymania  Standby – nie więcej niż 3 W.

Kategoria przepięciowa AC: III-cia.

Maks. prąd wejściowy DC - nie mniej niż 10A/MPPT,

Współczynnik zniekształceń harmonicznych (thd) nie więcej niż 3%,

Stopień ochrony nie mniej niż IP65.

Typ złącza DC -  Sunclix /MC4 (lub równoważny)

Stopień hałasu nie więcej  niż 51 dbA.

Funkcja monitoringu prądu upływu.

Sprawność europejska nie mniej niż 97%.

Zakres temperaturowy pracy co najmniej: -20oC do  +60 oC.

Możliwość podglądu pracy przez przeglądarkę internetową.

Badanie i raportowanie wartości rezystancji izolacji przewodów DC przynajmniej raz na 24h.

Monitoring zwarcia doziemnego,

Certyfikaty: VDE0126-1-1, VDE-AR-N 4105, EN 50438,  dla 3-fazowego również AS 4777.

Zgodność z normami: PN-EN 61000, PN-EN 61000, PN-EN 50438.

Zabudowany moduł komunikacji  WiFi i aktywne złącze komunikacyjne (– typu  RS 485 i Ethernet/USB).

Wymagania szczegółowe dla falowników jednofazowych o mocy znamionowej AC 2, 3 kW

Dla mocy 2, 3 kW falowniki AC  230V 50Hz.

Ilość niezależnych wejść MPPT - wystarczająco 2,

Zakres napięć DC min / max – nie więcej/ nie mniej – 80/400V,

Wartość cosφ nie mniej niż  0,8 ind…1…0,8 poj.

Częstotliwość pracy: 45 – 55Hz,

Maksymalny prąd wyjściowy AC - nie mniej niż 16 A,

Badanie i raportowanie wartości rezystancji izolacji przewodów DC po włączeniu.

Wymagania szczegółowe dla falowników trójfazowych o mocy znamionowej AC 4, 5 kW

Dla mocy 4 i 5 kW falowniki AC 3 / N / PE; 220 / 380 V, 50Hz,

Liczba trakerów MPP: nie mniej niż 2,

Zakres napięć DC min / max – nie więcej/ nie mniej - 200/650V,

Rozpoczęcie produkcji energii  ~ 30-50 W,

Wartość cosφ nie mniej niż  0,9 ind…1… 0,9 poj,

Częstotliwość pracy: 45 – 55Hz,

Tolerancja napięcia zasilania AC 3x400/3x230 nie gorzej niż +/- 10%,

Maksymalny prąd wyjściowy AC - nie mniej niż 3x8 A,

Badanie i raportowanie wartości rezystancji izolacji przewodów DC przynajmniej raz na 24h.

5.4. Wymagania dla rozdzielnicy, kabli, przewodów, osprzętu łączeniowego

Okablowanie części stałoprądowej

Po stronie DC zastosować przewody fotowoltaiczne prądu stałego w podwójnej izolacji, odporne na promieniowanie ultrafioletowe i temperaturę do 120oC, jednożyłowe, o żyle roboczej miedzianej (linka) o napięciu znamionowym 0,6/1kV.

Okablowanie w części prądu stałego w generatorze fotowoltaicznymi (pomiędzy modułami) o przekroju nie mniej niż 4 mm2, pomiędzy panelami a falownikiem należy zaprojektować z użyciem przewodów jednożyłowych o przekroju 6 mm2.

Połączenia przewodami po stronie DC realizować za pomocą przeznaczonych do tego celu konektorów typu MC4.

Przekrój przewodu AC należy dobrać do warunków obciążenia długotrwałego, spadku napięć oraz warunków zwarciowych danej sekcji.

Wszystkie przewody, zarówno po stronie DC jak i po stronie AC, prowadzić wzdłuż linii prostych, równolegle i prostopadle do krawędzi ścian.

5.5. Wymagania dla licznika energii

Sterowanie oddawaniem energii do sieci publicznej.

Każda instalacja powinna być wyposażona w dodatkowy licznik energii  elektrycznej (funkcję licznika w falowniku) pozwalający na zliczanie wyprodukowane energii elektrycznej. Jeżeli falownik będzie dawał możliwość określenia  całkowitej ilości wyprodukowanej energii, stosowanie oddzielnego licznika nie będzie konieczne.

Urządzenia i układy pomiarowe muszą spełniać wymagania określone przepisami odnośnie pomiarów energii dla odnawialnych źródeł energii (OZE) – mikroinstalacji (do 40kW) wg ustawy Prawo Energetyczne. Ponadto należy stosować wymagania lokalnego OSD.

Licznik ma mieć  aktywne złącze komunikacyjne (przynajmniej typu RS 485/ Ethernet/USB),  zabudowany moduł komunikacji  WiFi z jego konfiguracją i zdalny odczyt danych przez Zamawiającego, z dowolnego urządzenia z dostępem Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową.

5.6. Zespół podgrzewacza  ciepłej wody użytkowej.

Dla instalacji kompletowanych zespołem podgrzewacza c.w.u. z grzałką elektryczną dobrano:

5.6.1. Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej.

Projektuje się podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności nie mniej niż:

| Typ instalacji | Pojemność podgrzewacza [dm3] | Powierzchnia wężownicy dolnej [m2] | Powierzchnia wężownicy górnej [m2] | Pojemność naczynia przeponowego [dm3] | Ilość instalacji [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV2+G | 200 | 0,8-1,0 | 0,7-1,0 | 20 | 22 |
| PV3+G | 300 | 1,2-1,4 | 0,8-1,1 | 30 | 89 |
| PV4+G | 300 | 1,2-1,4 | 0,8-1,1 | 30 | 96 |

spełniający następujące parametry oraz funkcje:

- ciśnienie robocze:

po stronie wody grzewczej i użytkowej oraz po stronie „solarnej” 10 bar

- dopuszczalne temperatury

- dolna wężownica:                             nie mniej niż 150°C,

- górna wężownica:                         nie mniej niż 110°C,

- dopuszczalna temperatura c.w.u.:      nie mniej niż   95°C,

- dopuszczalne nadciśnienie robocze

- dolna wężownica:                            nie mniej niż 10bar,

- dolna wężownica:                         nie mniej niż 10bar,

- w obiegu  c.w.u.:                                nie mniej niż 10bar,

- zbiornik podgrzewacza w wykonaniu z blachy nierdzewnej. Dopuszczalne wykonanie: z blachy stalowej emaliowany od wewnątrz wraz z wężownicami emalią ceramiczną;  z tworzywa sztucznego.

- powierzchnia wężownicy dolnej (tzw. solarnej):

dla zbiornika  200 l w zakresie  0,8- 1,0 m2;

dla zbiornika   300 l w zakresie 1,2- 1,4 m2,

- powierzchnia wężownicy górnej (tzw. kotłowej):

dla zbiornika  200 l w zakresie  0,7- 1,0 m2;

dla zbiornika  300 l w zakresie  0,8- 1,1 m2.

- króciec 6/4" dla grzałki elektrycznej z  zabudowaną grzałką elektryczną 2kW,

- króciec cyrkulacji c.w.u. DN20, zaślepiony korkiem,

- króciec z zaworem spustowym z podgrzewacza (instalacji z.w.) nie mniej niż DN15,

- gniazdo anody tytanowej (dla zbiornika z blachy nierdzewnej bez anody),

- płaszcz zewnętrzny z izolacją wykonaną z pianki bezfreonowej twardej o grubości nie mniej niż 50 mm o współczynniku przenikania ciepła maksymalnie  0,028 W/mK przy

ΔT = 30 °C, w zdejmowanym płaszczu z tworzywa sztucznego lub blachy malowanej proszkowo,

- stopy umożliwiające wypoziomowanie podgrzewacza,

Do podgrzewacza należy podłączyć zimną wodę z istniejącej instalacji z.w., wyjście ciepłej wody do instalacji c.w.u., instalację solarną do dolnej wężownicy.

Podgrzewacz  będzie pełnił funkcję podstawowego i jedynego podgrzewacza c.w.u., który połączony będzie z istniejącą instalacją c.w.u.

5.6.2.  Wyposażenie podgrzewacza c.w.u.

5.6.2.1. Grzałka elektryczna

W zbiorniku zamontowana grzałka elektryczna 6/4”, 2kW,  230V z termostatem.

5.6.2.2.  Termomanometr

Zamontowany zespolony termometr/manometr poglądowy temperatury/ciśnienia -  na przykład tarczowy T~110°C/p~4bar,  umieszczony w górnej części podgrzewacza w widocznym miejscu.

5.6.2.3. Anoda tytanowa (dla zbiornika z blachy nierdzewnej bez anody),

Wbudowana anoda tytanowa (dla zbiornika z blachy nierdzewnej wykonanie bez anody),

5.6.3.  Zawór mieszający (anty oparzeniowy)

Na wyjściu ciepłej wody użytkowej z podgrzewacza zmontowany trójdrogowy termostatyczny zawór mieszający nastawny (anty oparzeniowy) DN20 z nastawą na 60oC.

5.6.4.  Zespół przyłączenia wody z.w. i c.w.u.

5.6.4.1. Naczynia wzbiorcze.

Do wody użytkowej należy zastosować naczynie przeponowe o dopuszczalnym ciśnieniu pracy nie mniejszym niż 6 bar i dopuszczalnej temperaturze pracy nie mniej niż +110°C  o pojemności nie mniejszej niż 20L dla podgrzewacza 200L (nie  mniejszej  niż 30L dla podgrzewacza 300L).

5.6.4.2. Zawór zwrotny na instalacji wodnej przed naczyniem przeponowym.

Na doprowadzeniu wody z.w. do podgrzewacza przed naczyniem przeponowym i wpięciem obiegu z zaworu mieszającego zamontować zawór zwrotny zabezpieczający przed cofaniem podgrzanej wody z podgrzewacza do instalacji.

5.6.4.2. Zawór bezpieczeństwa na instalacji wodnej.

Na instalacji wodnej montaż zaworu bezpieczeństwa 4 bar.

5.6.4.3.   Filtr siatkowy

Na doprowadzeniu wody zimnej z.w. do podgrzewacza przed zaworem zwrotnym zamontować filtr siatkowy.

5.6.4.4.  Zawory odcinające

Zamontować 3 zawory odcinające kulowe, 2  umożliwiające oczyszczenie filtra i zawór na wpięciu  do instalacji c.w.u.  Obiektu.

5.7.   Przewody instalacji hydraulicznej.

Przed montażem udrożnić przewody złączki i armaturę.

Rurociągi z.w. i c.w.u. (zimnej i ciepłej wody) należy wykonać z rur PP (dopuszcza się wykonanie w technologii miedzianej lub rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową lub rur PP-R) dopuszczonych do stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 10 bar  i temperaturze roboczej nie mniej niż  90°C, z możliwością częściowego demontażu.

Wszystkie przewody instalacji wody ciepłej zaizolować pianką polietylenową grubości min. 9 mm.

Podłączenie drugiego źródła ciepła do górnej wężownicy można wykonać z rur stalowych ocynkowanych, rur miedzianych, rur karbowanych ze stal nierdzewnej lub PP-R Stabi (polipropylen stabilizowany z chwilową odpornością do 110°C).

Odtworzenie połączeń do istniejących instalacji.

Połączenie, sprawdzenie, uruchomienie  instalacji c.w.u. nowo zabudowanej do istniejącej.

Podłączenie napełnienie, odpowietrzenie, sprawdzenie szczelności, uruchomienie instalacji nowobudowanej do istniejącej instalacji przygotowania c.w.u.

Połączenie, sprawdzenie, uruchomienie  górnej wężownicy podgrzewacza c.w.u.  do istniejącej  instalacji grzewczej obiektu  (kocioł, pompa ciepła)

Podłączenie napełnienie, odpowietrzenie, sprawdzenie szczelności, uruchomienie górnej wężownicy podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji grzewczej c.o.

5.8. Zasilanie elektryczne grzałki podgrzewacza.

Wykonanie obwodu i gniazda zasilania grzałki elektrycznej podgrzewacza 230V 16A z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym dostosowanym do istniejącej instalacji elektrycznej budynku.

5.9. Dostosowanie do instalacji uziomu

Wykonawca dostosuje istniejącą instalację uziemiającą do przyłączenia nowobudowanej instalacji fotowoltaicznej do instalacji uziemiającej  lub wykona nowe uziemienie instalacji pv.

Elementy metalowe generatora PV, w szczególności konstrukcja wsporcza oraz rama modułu muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. Minimalny przekrój przewodu zwodu uziemiającego 10 mm2. Konstrukcję należy uziemić osiągając rezystancję uziemienia poniżej 10 Ohm.

Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć minimum typ II. Minimalny przekrój przewodu ochronnego do połączenia ograniczników przepięć 6 mm2. Maksymalna odległość przewodu ochronnego do szyny wyrównania potencjałów 1 metr.

5.10. Elementy uzupełniające.

Dostawa, montaż, uruchomienie i regulację wszelkich minimalnie niezbędnych elementów instalacji umożliwiających autonomicznie funkcjonujący zespół  urządzeń stanowiących jedną instalację z zapewnieniem odczytu danych czasu pracy instalacji i ilości wyprodukowanego ciepła lokalnie z panelu urządzenia i zdalnego odczytu z poziomu Internetu.

6. Próby

Zakres elektryczny

W czasie łączenia generatora pv szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość łączenia złączek MC4.

Po zakończeniu robót montażowych wykonać pomiary skuteczności uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji.

Zakres hydrauliczny

Po zakończeniu robót montażowych należy przepłukać instalację  co najmniej dwukrotnie lub do chwili uzyskania ilości zanieczyszczeń nie przekraczającej 5 mg/l.

Przepłukane instalacje poddać próbie hydraulicznej przy ciśnieniu równym:

- dla instalacji solarnej  ciśnienie robocze +0,2MPa,

- dla instalacji z.w. i c.w.u. na ciśnienie 1,5 ciśnienia roboczego.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej przeprowadzić próbę szczelności „na gorąco” wszystkich wykonanych instalacji. Podczas wykonywania próby szczelności, wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe powinny być odcięte.

Sposób wykonania prób określają „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz norma PN/B-10400.

7. Uruchomienie instalacji .

Zakres elektryczny

Po zmontowaniu, podłączeniu i sprawdzeniu poprawności połączeń instalacji części DC i AC instalacji fotowoltaicznej wykonać procedurę pierwszego uruchomienia falownika zgodnie z DTR producenta.

Zakres hydrauliczny

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy ją napełnić wodą i wykonać konieczne regulacje.

8. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej

Lokalizację generatora fotowoltaicznego, falownika, tras kablowych oraz usytuowanie zespołu podgrzewacza c.w.u.  uzgodnić z właścicielem budynku. Montaż instalacji na Obiekcie powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne. Sposób montażu należy dobrać tak, aby nie powodował osłabienia konstrukcji Obiektu. Montaż wykonać zgodnie z DTR urządzeń oraz wytycznymi ich producenta  z wykorzystaniem dedykowanych kształtek. Przy mocowaniu modułów do profili nośnych zachować odległość

Całość instalacji hydraulicznej wykonać zgodnie z częścią rysunkową i opisową koncepcji. Rurociągi powinny być łączone z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych  z zastosowaniem dobranych kształtek. Uszczelnienie tradycyjnych połączeń gwintowanych  wykonać z użyciem szczeliwa np. konopi na pokoście.

Kolejność wykonywania robot instalacyjnych:

- Sprawdzenie drożności przewodów i armatury.

- Sprawdzenie działania armatury,

3.   Nagwintowanie końcówek,

4.   Wkręcenie półśrubunków w armaturze i na rurze, z użyciem uszczelnienia.

5.   Skręcenie połączenia.

6. Sprawdzenie drożności wykonanego zakresu.

Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi. Wszelkie przejścia instalacyjne przez połać dachu należy wykonać jako szczelne zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi, zabezpieczone dodatkowo systemowymi bitumicznymi taśmami dekarskimi.

Sposoby przejść przez dachy:

- dach z blachy, blacho-dachówki – stosować przejścia pod gąsiorem w kalenicy lub wyłączonymi z eksploatacji kanałami systemu wentylacji,

- dach z dachówki cementowej, ceramicznej – stosować przejścia pod gąsiorem w kalenicy.

Sposoby montażu modułów  do podłoża:

- dach – podłoże betonowe: konstrukcja pośrednia kotwiona za pomocą śrub do betonu a konstrukcja pod moduły mocowana do pośredniej dedykowanymi złączkami.

- dach – podłoże drewniane: konstrukcja pośrednia kotwiona za pomocą śrub do drewna lub śrubami przy otworach przelotowych, a konstrukcja pod moduły mocowana do pośredniej dedykowanymi złączkami.

- dach – podłoże z dachówki cementowej, ceramicznej: konstrukcja pośrednia kotwiona za pomocą dedykowanych do typu dachówki uchwytów hakowych pod dachówkę i kotwionych wkrętami do krokwi, a konstrukcja pod moduły mocowana do pośredniej dedykowanymi złączkami.

Przewiduje się montaż modułów fotowoltaicznych wyłącznie z zastosowaniem systemowych uchwytów oraz konstrukcji  dostosowanych do wybranej powierzchni. Wybór mocowania zależy od pochylenia względem płaszczyzny, na której montowane są moduły.

Prowadzenie przewodów fotowoltaicznych:

- po elewacji budynku,

-  wewnątrz budynku (w pomieszczeniach budynku),

- wewnątrz budynku - nieużywanym kanałem wentylacyjnym - niezbędna jest opinia osoby z odpowiednimi uprawnieniami (mistrz kominiarski) która stwierdzi, że kanał wentylacyjny nie jest wykorzystywany do celów wentylacji,

- wewnątrz budynku - nieużywanym i odłączonym kanałem spalinowym.

9. Wytyczne branży elektrycznej.

9.1. Instalacja elektryczna

9.1.1.

Dla instalacji fotowoltaicznych kompletowanych podgrzewaczem c.w.u. do zasilania grzałki z termostatem projektuje się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V, 16A w układzie TN-C-S i zabezpieczenie go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.

Obwód zasilający powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem klasy B16 (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe 16A).

9.1.2.

Dla instalacji fotowoltaicznych ca 5kW przeznaczonych do zasilania pomp ciepła projektuje się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 3f, 16A, 380V w układzie i zabezpieczenie go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym  nadprądowym różnicowoprądowym.

Obwody zasilające powinny być zabezpieczone bezpiecznikami C.

| Typ instalacji | Moc pompy ciepła [kW] | Rodzaj zabezpieczenia | Ilość instalacji [szt] |
| --- | --- | --- | --- |
| PC6 | 6 | C20A | 8 |
| PC10 | 10 | C25A | 18 |
| PC13 | 13 | C25A | 6 |

9.2. Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemiających.

Poprawne wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku z zachowaniem odległości od krawędzi dachu nie zwiększy w sposób zasadniczy zagrożenia spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.

Biorąc pod uwagę wartość budynku z urządzeniami i bezpieczeństwo ludzi w nim mieszkających i prawidłowe funkcjonowanie danej Instalacji uziemienie wykonać za pomocą lokalnego uziemienia poprzez uziom indywidualny zestawu paneli o wartości rezystancji uziemienia R<10 Ohm.

W pomieszczeniu falownika (i podgrzewacza ciepłej wody) wykonać główne szyny uziemiające GSU. Szyna ta winna mieć bezpośrednie połączenie bednarką do uziomu indywidualnego na zewnątrz budynku. Do szyn należy podłączyć wszystkie elementy Instalacji elektrycznej i hydraulicznej. Połączenia wyrównawcze lokalne wykonać przewodem Ly żo 6mm stosując opaski uziemiające. Do przewodów PE podłączyć wszystkie metalowe elementy, zachowując normatywne strefy ochronne pomiędzy instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

Całość robot związanych z dostosowaniem istniejącej instalacji elektrycznej powinien wykonać uprawniony elektryk.

10. Zakres dostawy po stronie Wykonawcy:

- „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”, wykonanie do 468 instalacji fotowoltaicznych,  obejmująca między innymi:

- opracowanie indywidualnej koncepcji zabudowy instalacji fotowoltaicznej, z opinią konstruktora dotyczącą możliwości zainstalowania urządzeń na Obiekcie;

- dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną  nie więcej niż 468  zestawów generatorów z polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych (posiadających certyfikat na zgodność z normą PN-EN 61215, lub PN-EN 61646, lub norm równoważnych  wydany po roku 2012r) o mocy jednostkowej panelu nie mniej niż 265Wp, wraz z konstrukcją montażową (aluminium / stal nierdzewna)  dostosowaną do miejsca montażu w Obiekcie;

Uwaga: Zamawiający wymaga umieszczenia wewnątrz modułu informacji

„RPO WP CZYSTA ENERGIA”

- ewentualna przebudowa istniejącej instalacji odgromowej kolidującej z montażem urządzeń OZE na dachu budynku;

- wykonanie i zamocowanie okablowania DC łączącego panele fotowoltaiczne z falownikiem gwarantującego izolacyjność zgodnie z normami, odporność na działanie promieniowania UV, odporność na uszkodzenia przez ptaki i przetarcie od wiatru;

- instalację falownika 1- fazowego lub 3 - fazowego - w zależności od rodzaju instalacji;

- zabezpieczenie instalacji po stronie DC między innymi poprzez wyłącznik nadprądowy, ograniczniki przepięć, rozłączniki bezpiecznikowe, rozłącznik izolacyjny;

- zabezpieczenie instalacji po stronie AC między innymi poprzez ogranicznik przepięć, wyłącznik nadprądowy, rozłącznik izolacyjny, zabezpieczenie różnicowoprądowe;

- wykonanie uziemienia generatora PV i pozostałej instalacji, wraz z połączeniami wyrównawczymi w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej funkcjonowania;

- instalację licznika energii elektrycznej z aktywnym złączem komunikacyjnym (przynajmniej typu RS 485/Ethernet/USB),  zabudowany moduł komunikacji  WiFi z jego konfiguracją i zdalny odczyt danych przez Zamawiającego, z dowolnego urządzenia z dostępem Internetu oraz zainstalowaną popularną przeglądarką internetową.

- zgłoszenie do OSD w imieniu Użytkownika i uczestnictwo w odbiorze instalacji przez Zakład Energetyczny;

- uruchomienie instalacji po wpięciu do sieci elektroenergetycznej OSD;

dla 207 instalacji kompletowanych pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u wg rys PV+G:

- dostawę posadowienie i montaż podgrzewacza c.w.u. wyposażonego w: anodą tytanową, dwie wężownice, króćce zasilania: wody z.w., zasilania obiegu c.w.u., powrotu obiegu c.w.u., grzałkę 6/4”, 2 kW, 230 V z termoregulatorem, wskaźnik ciśnienia i temperatury;

- instalację naczynia wzbiorczego wody i układu zabezpieczenia obiegu wody z.w.;

- instalację trójdrogowego termostatycznego zaworu mieszającego (antyoparzeniowego) DN20;

- wykonanie w obrębie pomieszczenia gdzie zabudowany jest podgrzewacz c.w.u. orurowania hydraulicznego i przyłączy do istniejących z.w., c.w.u., c.o., w zakresie niezbędnym do połączenia i prawidłowego funkcjonowania podgrzewacza c.w.u.;

- wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami;

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilania grzałki z zabezpieczeniem różnicowoprądowym 30mA i nadprądowym 16A od tablicy rozdzielczej do gniazda natynkowego 16A 230V ze stykiem ochronnym w pomieszczeniu podgrzewacza c.w.u.

- wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

- napełnienie i uruchomienie instalacji podgrzewacza c.w.u.;

dla 32 instalacji nie miej niż 5kW współpracujących z pompą ciepła:

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilania pompy ciepła z ochroną przepięciową, zabezpieczeniem różnicowoprądowym 30mA i nadprądowym wg. pkt. 9.1.2. od tablicy rozdzielczej do gniazda natynkowego 3f 16A 380V ze stykiem ochronnym w pomieszczeniu pompy ciepła;

dla wszystkich instalacji:

- uzupełnienie ubytków ścian, stropów, wypraw, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów;

- uruchomienie i udział w odbiorze technicznym instalacji;

- przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji;

- przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Instalacji  dla każdej lokalizacji zawierającej:

- schemat instalacji;

- prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim;

- Certyfikat instalacji podpisany przez certyfikowanego Instalatora;

- protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:

- protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej,

- protokół szczelności instalacji hydraulicznych,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały;

- karty techniczne zamontowanych urządzeń;

- karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

- kartę gwarancyjną na wykonane roboty

- protokół przeszkolenia  Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania;

- kartę REGULACJI

- protokół odbioru Instalacji podpisany przez dwóch Przedstawicieli Zamawiającego, oraz Wykonawcę,  przy udziale Użytkownika

- wykonanie corocznej regulacji na Obiekcie Instalacji w okresie kolejnych 5-ciu lat.

- inne elementy ujęte w dokumentacji przetargowej.

11. Obowiązki użytkownika Obiektu:

1.  Wykonanie prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń solarnych, itp.).

2. Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji fotowoltaicznej lub instalacji fotowoltaicznej z podgrzewaczem c.w.u. (np. pogłębienie pomieszczeń, wykonanie posadzek, dodatkowych konstrukcji w przypadku montażu modułów w miejscach nietypowych np. na konstrukcji poza budynkiem, itp.).

3.  Doprowadzenie zimnej wody z.w. do pomieszczenia gdzie będzie zamontowany podgrzewacz c.w.u.

4.  Doprowadzenie orurowania c.w.u. do pomieszczenia gdzie zamontowany będzie podgrzewacz c.w.u.

5. Doprowadzenie orurowania c.o. do pomieszczenia gdzie zamontowany będzie podgrzewacz c.w.u. (jeżeli występuje).

6. Wykonanie podłączenia cyrkulacji c.w.u. (jeżeli występuje) do podgrzewacza c.w.u.

7. Wykonanie opinii w sprawie możliwości wykorzystania nieużywanych przewodów wentylacyjnych lub spalinowych do poprowadzenia nimi przewodów elektrycznych.

8. Udostepnienie mediów niezbędnych do realizacji robót.

9. Zagwarantowanie warunków tak, aby temperatura pomieszczenia gdzie umieszczono podgrzewacz c.w.u. nie spadła poniżej 5°C.

10. Zagwarantowanie pomieszczenia z  warunkami dla poprawnej pracy falownika z temperaturą dodatnią i wentylacją.

11. Wykonanie przepustów i tras pod kable, gdy generator PV znajduje się poza budynkiem mieszkalnym.

12. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:

Planowane przedsięwzięcie i zasięg oddziaływania inwestycji nie wykroczy poza granice działki, na której zlokalizowany jest obiekt, gdzie będzie montowana Instalacja.

„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

ZP.271.155.2017					              Krosno, dnia 12.12.2017 r.

Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót

I N S T A L A C J A        Z E S T A W Ó W      F O T O W O L T A I C Z N Y C H

1. Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, fax 13 47 43 218,

e-mail: zp@um.krosno.pl, strona internetowa Zamawiającego: www.krosno.pl

- zwanym  dalej Liderem,  oraz

- GMINA  KROŚCIENKO WYŻNE

- (adres dla doręczeń: 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9), zwanym dalej Partnerem,

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

Kod CPV 45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV 45331100-7  Instalacja centralnego ogrzewania

SPIS TREŚCI

ST-00 Wymagania ogólne

ST-01 Roboty sanitarne

ST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych i  do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

1.Roboty sanitarne

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej.

  - Wymagania stawiane materiałom i urządzeniom

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykonania zadania w ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych, posiadać potwierdzenie odbioru kontroli jakości producenta, posiadać aktualne wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Muszą być objęte gwarancją fabryczną producenta. Dokumenty potwierdzające właściwości techniczne urządzeń i materiałów, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty – Wykonawca zobowiązany jest złożyć z ofertą cenową do oferty przetargowej, w celu oceny czy materiały spełniają minimalne wymagania techniczne opisane w PFU i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Do prac na wysokości należy używać przede wszystkim podnośników koszowych o wysięgu nie mniejszym niż 20m. Użycie drabin może być tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Sprzęt do wykonania określonych robót musi być sprawny technicznie i musi posiadać dopuszczenia, przeglądy jeżeli te są wymagane. Powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. W przypadku rusztowań mają  one posiadać  wymagane dopuszczenia.

Wznoszenie i  rozbieranie rusztowań musi być powierzone osobom posiadającym do tego uprawnienia. Przy pracach należy zachować szczególną ostrożność, rozsądek i przestrzegać zasad BHP.

  - Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości transportowanych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu dostosowanymi do danego ładunku w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

Wykonawca musi przestrzegać wymagania producenta modułów co do sposobu i warunków transportu jakie należy zachować, by nie dopuścić do uszkodzenia modułów.

  - Wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót realizować zgodnie z zawartymi w P.F.U.  (Programie funkcjonalno-użytkowym) str. od 60 do 78. w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.7. Uwagi końcowe

Integralną częścią specyfikacji technicznej jest koncepcja projektowa, który określa parametry techniczne i jakościowe z odwołaniem do aprobat i testów. Podane dane należy uwzględnić na etapie przygotowania oferty.

ST-01 ROBOTY SANITARNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych i  do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w zakresie minimalnym dla zapewnienia funkcjonalności Instalacji.

1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie technologii Instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych i podgrzewaczy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po przekazaniu przez Zmawiającego terenu robót / budowy.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robót oraz zorganizowania placu budowy i zaplecza.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robot:

- montażu całości instalacji według branż, zgodnie z wymaganiami koncepcji projektowej,

- odtworzenie połączenia z istniejącymi instalacjami,

- wykonaniu niezbędnych izolacji i zabezpieczeń,

- przeprowadzeniu badania, prób i rozruchu całej instalacji,

- wypełnieniu i zatynkowaniu otworów, odtworzeniu uszkodzonych wypraw z zatarciem ubytków,

- zaprogramowaniu i uruchomieniu układu automatyki,

- przeszkoleniu użytkownika,

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących,

- uporządkowania terenu.

- wykonanie dokumentacji Instalacji

- przeprowadzenia corocznej regulacji w okresie 5 lat w ramach udzielonej gwarancji

Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania, z uwzględnieniem wymagań producentów urządzeń oraz zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest:

- za realizację robot zgodnie z dokumentacją projektową, DTR urządzeń, specyfikacją techniczną, programem funkcjonalno – użytkowym, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dobrej praktyki oraz obowiązującymi przepisami, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”.

-  za prowadzenie robót zgodnie z umową;

-  za jakość zastosowanych materiałów, robót;

Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną przez niego usunięte i poprawione na jego koszt i ryzyko, bez dodatkowego wynagrodzenia. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

  - Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Na każdym etapie wykonawstwa Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybiórczego przebadania modułów fotowoltaicznych w celu potwierdzenia ich parametrów i jakości w szczególności napięcie jałowe, prąd zwarciowy, mikropęknięcia w niezależnym laboratorium. W przypadku niespełnienia  wymaganych parametrów przez moduł z danej partii, Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia badania wszystkich modułów z tej partii na koszt Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przebadania przy użyciu kamery termowizyjnej losowo wybranej instalacji w czasie odbioru. W przypadku niespełnienia wymagań jakościowych  Zamawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzenia badania wszystkich nie przebadanych wcześniej instalacji na koszt Wykonawcy. Moduły nie spełniające wymagań zostaną wymienione na koszt Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia z uwagi na swoją specyfikę rozłożony zostanie na etapy:

ETAP 1

Wykonanie i uzgodnienie koncepcji zabudowy

Instalacja fotowoltaiczna jednofazowa 2 kW wg rys. PV2/3 i rys. PVr.

Instalacja fotowoltaiczna jednofazowa 3 kW wg rys. PV2/3 i rys. PVr.

Instalacja fotowoltaiczna trójfazowa   4 kW  wg rys. PV4 i rys. PVr.

Instalacja fotowoltaiczna  trójfazowa  5 kW wg rys. PV5 i rys. PVr.

Instalacja fotowoltaiczna jednofazowa 2 kW do c.w.u. wg rys. PV2/3 G, rys. PV+G i rys. PVr.

Instalacja fotowoltaiczna jednofazowa 3 kW do c.w.u. wg rys. PV2/3 G, rys. PV+G i rys. PVr.

Instalacja fotowoltaiczna trójfazowa  4 kW do c.w.u. wg rys. PV4 G, rys. PV+G i rys. PVr.

z podaniem charakterystyki urządzeń i materiałów.

Wykonanie i odbiór po jednej instalacji z danego rodzaju.

ETAP 2

Wykonanie i odbiór pozostałych instalacji.

ETAP 3

Przyłączenie instalacji do sieci, uruchomienie monitoringu, wykonanie dokumentacji  powykonawczej i przeszkolenie użytkowników.

Odbiór ostateczny wszystkich instalacji.

  - Dokumenty odniesienia

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tj. Dz.U. z 2016 r. Nr 290)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. nr 169, poz. 1650 z późn zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  z 2015r. Nr 1422),

- PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania -- Część 1: Systemy podłączone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzór.

- PN-EN 50438:2014-2 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia.

- PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 7-712: wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.

- PN-EN 61215-1 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych  - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. Część 1. Wymagania dotyczące badań.

- PN-EN 61215-2 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych  - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. Część 2. Metody badań.

- PN-EN 61730-1 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego – część 1. Wymagania dotyczące konstrukcji.

- PN-EN 61730-2 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego – część 2. Wymagania dotyczące badań.

- PN-83/H-02651 – Armatura i rurociągi. Średnice nominalne

- PN-99B-01706/Az1 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-81/B-10740 – Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN- 89/H-02650 – Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne

- PN-92/M-74001 – Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania

- PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-96/B-73002 – Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania

- PN-84/B-06210 – Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania i badania.

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.

- PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnieni bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

- PN-ICE 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzenie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

- PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

- PN-EN12461-1 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

UWAGA:

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych polskim prawem. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego treści.