„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

ZP.271.155.2017					              Krosno, dnia 12.12.2017 r.

O P I S     P R Z E D M I O T U    Z A M Ó W I E N I A  - Z A Ł Ą C Z N I K  N r 5 d

I N S T A L A C J A   G R U N T O W Y C H    P O M P    C I E P Ł A

S T A D I U M  -    K O N C E P C J A     W Y K O N A N I A

1. Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, fax 13 47 43 218,

e-mail: zp@um.krosno.pl, strona internetowa Zamawiającego: www.krosno.pl

- zwanym  dalej Liderem,  oraz

- GMINA  KROŚCIENKO WYŻNE

- (adres dla doręczeń: 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9), zwanym dalej Partnerem,

OPRACOWANIE WŁASNE

UM.KROSNO 11-2017r

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

71321000-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

39715210-2 Urządzenia centralnego ogrzewania

453311110-0 – Instalowanie kotłów,

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-0 Roboty budowlane

74231540-4 Usługi nadzoru budowlanego

2.  ZAKRES  OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuje koncepcję zabudowy instalacji  gruntowych pomp ciepła dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych dla gospodarstw jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Krosno i Gminy Krościenko Wyżne.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Opracowanie obejmuje dobór pompy ciepła i wymiennika gruntowego oraz niezbędną instalację technologiczną maszynowni związaną z wymianą kotła na paliwo stałe na pompę ciepła  w zakresie minimalnym dla zapewnienia funkcjonalności Instalacji.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Budynki mieszkalne objęte projektem znajdują się na terenie Gminy Miasto Krosno i Gminy Krościenko Wyżne. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji technicznej obiektów przewiduje się wymianę tradycyjnych kotłów na paliwo stałe na gruntowe pompy ciepła z wolnostojącymi zbiornikami akumulacyjnymi  układów c.o. i c.w.u.

Istniejące obiegi c.o. i c.w.u. są wykonane w różnych standardach i schematach.  Przeważają różnorodne rozwiązania z  początku lat 2000.

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

Przewiduje się wymianę tradycyjnego kotła na paliwo stałe na gruntową pompę ciepła.   Projektowana instalacja ma całkowicie zastąpić istniejącą instalację dotychczasowego źródła ciepła c.o. i c.w.u.  tym samym ograniczając  energię pozyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych.

Pozyskana energia cieplna będzie wykorzystywana na potrzeby budynku.

Instalacje dobrano na podstawie ankiet i po weryfikacji technicznej budynku w oparciu o zapotrzebowanie energii cieplnej  budynku.

Z uwagi na dużą różnorodność rozwiązań i standardów wykonania istniejących obiegów c.o. i c.w.u. dla zminimalizowania potencjalnych problemów z dopasowaniem do tych instalacji przyjęto schemat z rozdziałem od hydraulicznym istniejących instalacji.

W zależności od wymagań funkcjonalnych oraz wielkości zapotrzebowania na ciepło, należy wybudować  instalacje gruntowej pompy ciepła – typ PC6, PC10, PC13..

| Typ instalacji | Rodzaj instalacji | Krosno | Krościenko Wyżne | Ilość instalacji [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC6 | Gruntowa pompa ciepła o mocy nominalnej 6 kW z pionowym wymiennikiem gruntowym nie mniej niż 150m, | 6 | 2 | 8 |
| PC10 | Gruntowa pompa ciepła o mocy nominalnej 10 kW z pionowym wymiennikiem gruntowym nie mniej niż 250m, | 11 | 2 | 13 |
| PC13 | Gruntowa pompa ciepła o mocy nominalnej 13 kW z pionowym wymiennikiem gruntowym nie mniej niż 325m, | 6 | - | 6 |

Dopuszcza się zastosowanie pomp ciepła o zbliżonej mocy pod warunkiem potwierdzenia przez Producenta, że wymagana moc nominalna mieści się w zakresie regulacji wydajności proponowanej jednostki.

Koncepcje technologiczne zawarto wg schematów:

zalecanego Instalacja gruntowej pompy ciepła z podgrzewaczem wg. rys. GPCz.

lub alternatywnego Instalacja gruntowej pompy ciepła z zasobnikiem wg. rys. GPCa.

Planowane lokalizacje odwiertów nie leżą w obszarze górniczym, ujęć wody  ani obszarze objętym programem Natura 2000.

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:

Zaprojektowano instalacje gruntowych pomp ciepła wraz z układami zbiorników akumulacyjnych oddzielnie dla c.o. i oddzielnie c.w.u. wraz z dostosowaniem do miejsca montażu w budownictwie jednorodzinnym.

Projektuje się jednostki pompowe o mocach:

| Oznaczenie | Moc pompy ciepła | Wymiennik gruntowy |
| --- | --- | --- |
| PC6 | Gruntowa pompa ciepła o mocy nominalnej 6 kW z | pionowy wymiennik gruntowym nie mniej niż 150m |
| PC10 | Gruntowa pompa ciepła o mocy nominalnej 10 kW | pionowy wymiennik gruntowym nie mniej niż 250m |
| PC13 | Gruntowa pompa ciepła o mocy nominalnej 13 kW | pionowy wymiennik gruntowym nie mniej niż 325m |

5.1. Wykonanie dolnego źródła.

Przyjęto  wykonanie dolnego źródła o głębokości odwiertu nie mniej niż 25 m dla jednego kW mocy pompy.

Dobrano dolne źródło ciepła w  postaci odwiertów pionowych o głębokości nie mniej niż 60 m każdy. Maksymalna głębokość pojedynczego odwiertu nie może być większa niż 100m. W odwiertach zostaną zainstalowane sondy z rur polietylenowych typu turbo o  średnicy nie mniej niż 32 mm i grubości ścianki nie mniej niż 2,4 mm.  Wykonawca dokona doboru dolnego źródła, dla pełnego wykorzystania mocy cieplnej pompy. W zależności od ilości odwiertów należy wykonać studzienki odwiertowe, rozdzielacz, doprowadzić kolektory do pomieszczenia maszynowni. Instalacja zostanie napełniona płynem niskokrzepnącym (nie dopuszcza się roztworu soli) o temperaturze krystalizacji nie gorzej niż – 5oC.

Wykonawca wybierze metodę wiercenia, która umożliwi skuteczne i prawidłowe wykonanie odwiertów. Ponieważ odwierty będą wykonywane na posesjach osób fizycznych, na ograniczonej powierzchni działek, należy zastosować sprzęt wiertniczy umożliwiający wykonanie odwiertów w takich warunkach. Z uwagi na możliwość zaniku płuczki lub napływu zaleca się wiercenie metoda bezpłuczkową.

Wykonawca zapewni rozmieszczenie odwiertów aby zapewniły wydajności i wymagane odległości od urządzeń infrastruktury podziemnej. Zaleca się rozmieszczenie odwiertów w siatce nie gęściej niż co 10m.

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu wykonywania odwiertów (wyrównanie terenu, zagęszczenie ziemi w miejscach wykonania rurociągów i odwiertów, zabezpieczenie przed osiadaniem terenu, zasianie trawy.)

Wykonawca dokona ustaleń z właścicielami działek odnośnie miejsca odwiertów i sposobu odtworzenia terenu po zakończeniu prac.

5.1.1.  Wykonanie prac wiertniczych

- Roboty geologiczne mające na celu wykorzystanie ciepła ziemi można rozpocząć jeżeli w terminie 30 dni od daty złożenia projektu robót geologicznych do Urzędu Miasta (Starostwa Powiatowego) organ nie wniesie sprzeciwu.

- Prace mogą być wykonywane jedynie przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami geologicznymi, natomiast nadzór nad pracami mogą sprawować osoby posiadające stosowne uprawnienia.

- Wykonanie odwiertów wymienników gruntowych dolnych dla pomp ciepła o głębokości od 60 - do 100 m (średnio około 80m).

-  Instalacje sondy cieplnej w odwiertach w ilości odpowiedniej do wygenerowania mocy grzewczej z uwzględnieniem naddatku w ilości 20% zapotrzebowania mocy do zasilenia każdej pompy ciepła. Zaleca się sondy pionowe z podwójną głowicą U-rura z  rur PE nie mniej niż 32mm PN16 typu turbo.

- Każdorazowy montaż sond w odwiercie będzie prowadzony w obecności Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Inwestora.

- Wykonanie próby szczelności sondy zostanie potwierdzone odbiorem próby przez inspektora nadzoru przed zakryciem robót.

- Wypełnienie wolnej przestrzeni termocementem w systemie od dołu z rurą traconą potwierdzone odbiorem przez inspektora nadzoru przed zakryciem robót.

- Wykonanie studni przyłączeniowej dla każdego odwiertu i studni zbiorczej.

5.1.2. Wykonanie orurowania przyłączeń zewnętrznych.

- Wykonanie układu rozdziału czynnika. Wykonanie i izolacja orurowania podpowierzchniowego pomiędzy studniami odwiertów, na głębokości około 2m, od studni zbiorczej do pomieszczenia w budynku w systemie bezinwazyjnym to jest bez naruszania ciągłości termicznej oraz przeciwwilgociowej konstrukcji budynku z  rur PE nie mniej niż 40mm PN16.

5.1.3. Wykonanie orurowania maszynowni

Wykonanie wewnętrznej instalacji przyłączenia pompy ciepła

Zabudowa pompy obiegowej dolnego i górnego źródła z  zabudową filtra  na wejściu do pompy, separatora powietrza, zaworu zwrotnego i układu zaworowego.

Zabudowa zaworu z korkiem zaślepiającym do  uzupełniania czynnika.

Zabudowa przeponowego naczynia wzbiorczego.

Zabudowa grupy bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa, odpowietrznikiem, manometrem.

Podłączenie armatury i wypełnienie płynem niskokrzepnącym (-5oC).

5.2. Gruntowa pompa ciepła

5.2.1. Minimalne wymagania dotyczące pompy ciepła:

- Certyfikat EHPA-Q lub równoważny.

- Deklaracja producenta CE (Conformité Européenne).

Presostat: HP dla obiegu termodynamicznego; LP dla obiegu dolnego źródła

Zabezpieczenie temperaturowe obiegu termodynamicznego

Parownik – płytowy chromoniklowy wymiennika ciepła – dolne źródło

Zabezpieczenie wewnętrzne sprężarki przed przeciążeniem typu klinox lub innego typu

Zawór rozprężny elektroniczny

Filtr odwadniacz

Zawór kulowy z filtrem osadnikowym

Skraplacz – płytowy chromoniklowy wymiennik ciepła – górne źródło

Praca ciągła przy temperaturze zasilania c.o. nie mniej niż 55oC

Oczekiwana możliwość płynnej zmiany wydajności pompy w zależności od zapotrzebowania na ciepło oraz warunków pogodowych przy ustalonej temperaturze zasilania

Optymalizacja pracy – opóźniony start

| Oznaczenie | Moc grzewcza pompy ciepła | Króćce przyłączeniowe DN nie mniej niż | Moc akustyczna nie więcej niż dB | COP B0/W35 wg PN 14511 nie mniej niż |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC6 | ~6 kW | 1” | 45 | 4,3 |
| PC10 | ~10 kW | 1” | 46 | 4,4 |
| PC13 | ~13 kW | 1” | 47 | 4,5 |

Klasa energetyczna urządzenia 35oC/55oC nie gorzej  niż A++/A++

Współczynnik SCOP (klimat umiarkowany/zimny, 35oC) nie mniej niż  4,5/4,4

Zasilanie 16A 3x400V 50Hz

5.2.2. Wymagania bezpieczeństwa

Pompy powinny posiadać zabezpieczenia poprawiające bezpieczeństwo pracy systemu:

- Pomiar przepływu górnego źródła

- Zalecany dodatkowy pomiar przepływu źródła dolnego

- Pomiar temperatur wyjścia i wejścia górnego źródła

- Pomiar temperatur wyjścia i wejścia dolnego źródła

- Zalecane elektroniczne zabezpieczenie niskiego ciśnienia dolnego źródła

- Zalecane elektroniczne zabezpieczenie niskiego ciśnienia górnego źródła

- Elektroniczne zabezpieczenie wysokiego i niskiego ciśnienia układu chłodniczego

- Elektroniczny czujnik zaniku i kolejności faz

- System ochrony sprężarki przed zalaniem ciekłym czynnikiem chłodniczym

- Zalecana funkcja ochrony przed zamarzaniem, funkcja odmrażania

- Możliwość komunikacji z komputerem PC przy pomocy sieci WiFi  (dopuszczalne LAN)

- Możliwości współpracy  do zdalnej obsługi i odczytu danych  przez Internet

Zaleca się, by pompy ciepła posiadały dwa obiegi górnego źródła.

a). Obieg podstawowy gwarantujący osiągniecie temperatury maksymalnej +60oC dla potrzeb centralnego ogrzewania

b). Obieg wysokotemperaturowy gwarantujący osiągniecie temperatury maksymalnej +80oC dla potrzeb wygrzewu sanitarnego ciepłej wody użytkowej.

5.2.3. Sterownik Instalacji

Sterownik z czytelnym wyświetlaczem, umożliwiający łatwą obsługę.

Sterownik pompy ciepła powinien spełnić minimalne wymagania:

- Pomiar wyprodukowanego ciepła

-  Zalecany odczyt ciśnienia z instalacji górnego i dolnego źródła

-  Zalecany tygodniowy kalendarz pracy z możliwością ustawień obniżeń temperatury.

-  Regulacja pogodowa.

- Automatyczne okresowe wygrzewanie antybakteryjne.

- Jednoczesne zarządzanie układami: centralnym ogrzewaniem, ciepłą wodą użytkową, dodatkową grzałką podgrzewacza.

- Zalecana funkcja z  chłodzeniem pasywnym.

- Zabudowane aktywne złącze komunikacyjne (typu  RS 485 / Ethernet/USB).

- Możliwość rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do odczytu danych  z poziomu Internetu.

5.3. Licznik energii cieplnej.

W instalacji ma być zamontowany ciepłomierz  (funkcja ciepłomierza w sterowniku) zliczający czas pracy i ilość energii cieplnej wyprodukowanej przez instalację z pompą ciepła z lokalnym odczytem wizualnym z panelu urządzenia.

Ciepłomierze powinny posiadać zabudowane aktywne złącze komunikacyjne (typu  RS 485/ Ethernet/USB) oraz możliwość rozbudowy o moduł komunikacji WiFi odczytu danych  z poziomu Internetu.

5.4. Zasobnik buforowy c.o.

Do mocy pompy ciepła i zapewnienia wielkości zładu grzewczego, dobrano zbiornik buforowy do c.o.

| Dla schematu z podgrzewaczem pojemnościowym c.o. wg schematu rys. GPCz |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Nazwa elementu / Rodzaj instalacji | Jedn. | PC6 | PC10 | PC13 |
| Vco | Objętość nominalna podgrzewacza c.o. | dm3 | 200 | 300 | 300 |
|  | Powierzchnia wężownicy podwójnej dla pompy ciepła | m2 | 2,8-3,2 | 3,6-4,0 | 3,6-4,0 |
|  | Powierzchnia wężownicy dodatkowej nie mniej niż 0,5 m2 | m2 | określa producent | określa producent | określa producent |
|  | W podgrzewaczu zabudowana grzałka elektryczna z termostatem 6/4” 2kW230V | szt | 1 | 1 | 1 |
| Vn | Naczynie przeponowe wzbiorcze | dm3 | 20 | 30 | 30 |
|  | Zespół pompy obiegowej – średnica nominalna | mm | 25 | 25 | 25 |
|  | Zawór bezpieczeństwa 2 bar – średnica nominalna | mm | 15 | 15 | 15 |

| Dla schematu z zasobnikiem c.o. wg schematu rys. GPCa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Nazwa elementu / Rodzaj instalacji | Jedn. | PC6 | PC10 | PC13 |
| Vco | Objętość nominalna zasobnika c.o. | dm3 | 200 | 300 | 300 |
|  | W zasobniku zabudowana grzałka elektryczna z termostatem 6/4” 2kW230V | szt | 1 | 1 | 1 |
| Vn | Naczynie przeponowe wzbiorcze | dm3 | 20 | 30 | 30 |
|  | Zespół pompy obiegowej – średnica nominalna | mm | 25 | 25 | 25 |
| PWC | Płytowy Wymiennik Ciepła w wykonaniu nierdzewnym: - króćce przyłączeniowe DN nie mniej niż - powierzchnia wymiany nie mniej niż - przepływ nie mniej niż | mm m2 m3/h | 25 0,50 8 | 25 0,65 12 | 25 0,80 12 |
|  | Zawór bezpieczeństwa 2 bar – średnica nominalna | mm | 15 | 15 | 15 |

Objętości dobrano z uwzględnieniem pojemności cieplnej istniejących instalacji c.o.

Dobrano elektroniczne energooszczędne pompy obiegowe nie gorsze niż EEI ≤ 0,27 (wysokość podnoszenia nie mniej niż 4,0 m H2O).

Obudowa grupy pompowej w postaci odpowiednio profilowanej izolacji termicznej.

Po stronie istniejącej instalacji c.o. zabudować: grupę bezpieczeństwa,  zawory odcinające i  wykonać przyłączenie króćcami.

Podłączenia nowobudowanych obiegów dla instalacji c.o. zrealizować orurowaniem i armaturą o średnicy co najmniej 1” z zabudową filtra na wejściu pompy ciepła.

5.5. Zasobnik buforowy c.w.u.

Obieg c.w.u. zrealizować „z priorytetem grzania wody” z zastosowaniem zaworu trójdrogowego z siłownikiem sterowanym od sterownika pompy.

Do mocy pompy ciepła, dobrano zbiornik buforowy do c.w.u. jak w tabelach.

| Dla schematu z podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. wg schematu rys. GPCz |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Nazwa elementu / Rodzaj instalacji | Jedn. | PC6 | PC10 | PC13 |
| Vco | Objętość nominalna podgrzewacza | dm3 | 200 | 300 | 300 |
|  | Powierzchnia wężownicy c.w.u. dla pompy ciepła | m2 | 0,8-1,0 | 1,2-1,4 | 1,2-1,4 |
|  | Powierzchnia wężownicy dodatkowego źródła ciepła | m2 | 0,6-1,0 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 |
|  | W podgrzewaczu zabudowana grzałka elektryczna regulowana od sterownika pompy | szt | 1 | 1 | 1 |
| Vn | Naczynie przeponowe wzbiorcze | dm3 | 20 | 30 | 30 |
|  | Zespół zaworu trójdrogowego z siłownikiem – średnica nominalna | mm | 25 | 25 | 25 |
|  | Armatura |  |  |  |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa 2 bar – średnica nominalna | mm | 15 | 15 | 15 |

| Dla schematu z zasobnikiem c.w.u. wg schematu rys. GPCa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Nazwa elementu / Rodzaj instalacji | Jedn. | PC6 | PC10 | PC13 |
| Vco | Objętość nominalna podgrzewacza | dm3 | 200 | 300 | 300 |
|  | Powierzchnia wężownicy c.w.u. dla pompy ciepła | m2 | 0,8-1,0 | 1,2-1,4 | 1,2-1,4 |
|  | W podgrzewaczu zabudowana grzałka elektryczna regulowana od sterownika pompy | szt | 1 | 1 | 1 |
| Vn | Naczynie przeponowe wzbiorcze | dm3 | 20 | 30 | 30 |
|  | Zespół pompy obiegowej – średnica nominalna | mm | 25 | 25 | 25 |
| PWC | Płytowy Wymiennik Ciepła w wykonaniu nierdzewnym: - króćce przyłączeniowe DN nie mniej niż - powierzchnia wymiany nie mniej niż | mm m2 | 25 0,50 | 25 0,65 | 25 0,80 |
|  | Zawór bezpieczeństwa 2 bar – średnica nominalna | mm | 15 | 15 | 15 |

Pozostałe obiegi dla zasilania podgrzewacza c.w.u. wykonać rurociągiem DN20.

Po stronie istniejącej instalacji c.w.u. zabudować: grupę bezpieczeństwa,  zawory odcinające i  wykonać przyłączenie króćcami.

5.6. Zespół przyłączenia wody zimnej

Zasilanie wody zimnej z.w. do zbiornika c.w.u. wykonać rurociągiem DN20.  Zbudować zawory odcinające, filtr siatkowy, zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417)  w części Instalacji dotyczącej wody grzewczej c.w.u. należy stosować materiały lub wyroby z wymaganymi ocenami higienicznymi.

5.7.    Przewody instalacji hydraulicznej.

Przed montażem udrożnić przewody złączki i armaturę.

Rurociągi z.w. należy wykonać z rur PP (dopuszcza się wykonanie w technologii miedzianej lub rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową lub rur PP-R) dopuszczonych do stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 10 bar.

Orurowanie po stronie istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. dostosować do materiałów z jakich jest wykonana istniejąca instalacja.

Wszystkie przewody instalacji ciepła/chłodu zaizolować pianką polietylenową grubości min. 9 mm.

Odtworzenie połączeń do istniejących instalacji.

Połączenie, sprawdzenie, uruchomienie   do istniejącej  instalacji grzewczej obiektu

Podłączenie napełnienie, odpowietrzenie, sprawdzenie szczelności, istniejącej instalacji grzewczej c.o. w zakresie wykonanych zmian.

Połączenie, sprawdzenie, uruchomienie  instalacji c.w.u. nowo zabudowanej do istniejącej.

Podłączenie napełnienie, odpowietrzenie, sprawdzenie szczelności, uruchomienie instalacji nowobudowanej do istniejącej instalacji przygotowania c.w.u. w zakresie wykonanych zmian.

5.8. Dostosowanie do instalacji uziomu

Wykonanie uziemienia instalacji maszynowni w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej funkcjonowania. Wykonać pomiary skuteczności uziemienia.

5.9. Elementy uzupełniające.

Dostawa, montaż, uruchomienie i regulację wszelkich minimalnie niezbędnych elementów instalacji umożliwiających autonomicznie funkcjonujący zespół  urządzeń stanowiących jedną instalację z zapewnieniem odczytu czasu pracy instalacji i ilości wyprodukowanego ciepła lokalnie z panelu urządzenia i możliwością  rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do odczytu danych  z poziomu Internetu.

5.10.  Dokumentacja projektowa

Inwestycja będąca przedmiotem projektu nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – podstawa prawna: art. 29 ust. 2, pkt. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)  lecz wymaga opracowania i zgłoszenia projektu robót geologicznych.

Wykonanie i zgłoszenie dokumentacji prac geologicznych

- Projekt robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z późn.am.).

- Zgłoszenie projektu właściwemu organowi administracji, dla mieszkańców Krosna - Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna; w przypadku Gminy Krościenko Wyżne - Starostwo Powiatowe w Krośnie.

- Opracowanie dokumentacji sporządzonej w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2023) wraz z załącznikiem „Operat geodezyjny”. Dokumentację należy sporządzić w 3 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac i przekazać organowi, któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.

6. Próby

Po zakończeniu robót montażowych należy przepłukać instalację  co najmniej dwukrotnie lub do chwili uzyskania ilości zanieczyszczeń nie przekraczającej 5 mg/l.

Przepłukane instalacje poddać próbie hydraulicznej szczelności na ciśnienie 3 bar.

Podczas wykonywania próby szczelności, wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe i pompa ciepła powinny być odcięte.

Maksymalne ciśnienie robocze 2 bar     Ciśnienie robocze nominalne ~1bar

Parametry pracy instalacji wewnętrznej c.o. do 65oC/40 oC .

Sposób wykonania prób określają „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz norma PN/B-10400.

7. Uruchomienie instalacji .

Zakres hydrauliczny

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy napełnić i wykonać regulacje przepływów i nastaw temperatur i ciśnień zgodnie z wytycznymi producenta pompy ciepła i urządzeń pomocniczych.

Zakres elektryczny

Po zmontowaniu, podłączeniu i sprawdzeniu poprawności połączeń w maszynowni i do sterownika wykonać procedurę pierwszego uruchomienia sterownika pompy zgodnie z DTR producenta.

8. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej

Lokalizację maszynowni i orurowania uzgodnić z właścicielem budynku. Montaż instalacji na Obiekcie powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne. Montaż wykonać zgodnie z DTR urządzeń oraz wytycznymi ich producenta  z wykorzystaniem dedykowanych kształtek. Przy wykonywaniu maszynowni zachować bezpieczną odległość od przegród budowlanych z uwzględnieniem możliwego dostępu do  elementów instalacji.

Całość instalacji hydraulicznej wykonać zgodnie z częścią rysunkową i opisową koncepcji. Rurociągi powinny być łączone z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń dedykowanych  z zastosowaniem dobranych kształtek. Uszczelnienie tradycyjnych połączeń gwintowanych  wykonać z użyciem szczeliwa np. konopi na pokoście.

Kolejność wykonywania robot instalacyjnych:

- Sprawdzenie drożności przewodów i armatury.

- Sprawdzenie działania armatury,

3.   Nagwintowanie końcówek,

4.   Wkręcenie półśrubunków w armaturze i na rurze, z użyciem uszczelnienia.

5.   Skręcenie połączenia.

6. Sprawdzenie drożności wykonanego zakresu.

Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

Prowadzenie przewodów hydraulicznych:

-  zachować pochylenie (spadki) przewodów względem poziomu około 2% (2cm na 1m instalacji w kierunku od odpowietrznika).

9. Wytyczne branży elektrycznej.

9.1.  Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemiających.

Biorąc pod uwagę wartość budynku z urządzeniami i bezpieczeństwo ludzi w nim mieszkających i prawidłowe funkcjonowanie danej Instalacji wykonać główne szyny uziemiające GSU. Szyna ta winna mieć bezpośrednie połączenie bednarką do uziomu indywidualnego na zewnątrz budynku. Do szyn należy podłączyć wszystkie elementy metalowe Instalacji. Połączenia wyrównawcze lokalne wykonać przewodem Ly żo 6mm stosując opaski uziemiające. Do przewodów PE podłączyć wszystkie metalowe elementy, zachowując normatywne strefy ochronne pomiędzy instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi. Wartość rezystancji uziemienia R<10 Ohm.

Całość robot związanych z dostosowaniem istniejącej instalacji elektrycznej powinien wykonać uprawniony elektryk.

10. Wytyczne dotyczące wentylacji maszynowni.

W maszynowni powinna być zapewniona wentylacja o charakterystyce wymaganej przez producenta pompy ciepła.  Dostosowanie wentylacji pozostaje po stronie Użytkownika Obiektu.

11. Zakres dostawy po stronie Wykonawcy:

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”, wykonanie do 27 instalacji gruntowych pomp ciepła, obejmująca między innymi:

- opracowanie indywidualnej koncepcji instalacji gruntowej pompy ciepła;

- demontaż i przekazanie mieszkańcowi starego kotła c.o. na paliwo stałe;

- dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną  dolnego 
źródła w postaci wykonania gruntowego wymiennika pionowego – odwiertów, studni, kolektorów,  dla nie więcej niż  27 instalacji gruntowych pomp ciepła; wraz z dostosowaniem do miejsca montażu w Obiekcie;

- dostawę, posadowienie i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną  gruntowych pomp ciepła wraz z pompami obiegowymi, przeponowymi naczyniami wyrównawczymi  i zestawami połączeniowymi pomp obiegowych dolnego i górnego źródła;

- dostawę, posadowienie i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną  zasobników buforowych c.o. o pojemności 200L (300L), wraz z zestawami połączeniowymi do pompy obiegowej c.o. górnego źródła;

- dostawę, posadowienie i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną  wymiennika dla c.w.u.,  wraz z zestawami połączeniowymi do c.w.u. górnego źródła;

- instalację licznika energii cieplnej (funkcji licznika energii) z zapewnieniem odczytu czasu pracy instalacji i ilości wyprodukowanego ciepła lokalnie z panelu urządzenia i możliwością  rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do odczytu danych  z poziomu Internetu;

- instalację sterownika pompy ciepła z czujnikami temperatury zewnętrznej, pokojowej,   czujnikami niezbędnymi do współpracy z instalacją c.o., c.w.u., dolnego, górnego źródła i poprawnej pracy Instalacji, z okablowaniem, z możliwością rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do odczytu danych  z poziomu Internetu z dowolnego urządzenia z dostępem Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową;

- wykonanie w obrębie Obiektu przewodów instalacji: dolnego źródła, górnego źródła, w obrębie maszynowni orurowania i podłączeń do  z.w., c.o., c.w.u. w zakresie niezbędnym do połączenia i prawidłowego funkcjonowania Instalacji;

- wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami;

- wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

- napełnienie instalacji;

- uzupełnienie ubytków ścian, ew. stropu, po przejściach przewodów;

- uruchomienie i udział w odbiorze technicznym instalacji;

- przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji;

- przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Instalacji  dla każdej lokalizacji zawierającej:

- schemat instalacji

- prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim;

- Certyfikat instalacji podpisany przez certyfikowanego Instalatora;

- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2023) wraz z załącznikiem „Operat geodezyjny”.

- protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:

- protokół szczelności instalacji hydraulicznych,

protokół pomiaru przepływów z dolnego źródła,

- protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały;

- karty techniczne zamontowanych urządzeń;

- karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

- kartę gwarancyjną na wykonane roboty

- protokół przeszkolenia  Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania;

- kartę REGULACJI

- protokół odbioru Instalacji podpisany przez dwóch Przedstawicieli Zamawiającego, oraz Wykonawcę,  przy udziale Użytkownika

- wykonanie corocznej regulacji na Obiekcie Instalacji w okresie kolejnych 5-ciu lat

- inne elementy ujęte w dokumentacji przetargowej.

12. Obowiązki użytkownika Obiektu:

1.  Wykonanie prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń solarnych, itp.).

2. Dostosowanie wentylacji w pomieszczeniu maszynowni do wymagań pracy pompy ciepła.

3. Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do wykonania maszynowni (np. pogłębienie pomieszczeń, wykonanie posadzek, dodatkowych itp.)

4. Doprowadzenie zimnej wody z.w. do pomieszczenia maszynowni.

5. Doprowadzenie orurowania c.w.u. do pomieszczenia maszynowni.

6. Doprowadzenie orurowania c.o. do pomieszczenia maszynowni (jeżeli wystąpi taka sytuacja).

7.  Udostepnienie mediów niezbędnych do realizacji robót.

8. Zagwarantowanie warunków tak, aby temperatura pomieszczenia gdzie umieszczono pompę ciepła nie spadła poniżej 5°C.

13. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:

Planowane przedsięwzięcie i zasięg oddziaływania inwestycji nie wykroczy poza granice działki, na której zlokalizowany jest obiekt, gdzie będzie montowana Instalacja.

„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

ZP.271.155.2017					              Krosno, dnia 12.12.2017 r.

Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót

I N S T A L A C J A   G R U N T O W Y C H    P O M P    C I E P Ł A

1. Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, fax 13 47 43 218,

e-mail: zp@um.krosno.pl, strona internetowa Zamawiającego: www.krosno.pl

- zwanym  dalej Liderem,  oraz

- GMINA  KROŚCIENKO WYŻNE

- (adres dla doręczeń: 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9), zwanym dalej Partnerem,

OPRACOWANIE WŁASNE

UM.KROSNO 11-2017r

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

Kod CPV 39715210-2 Urządzenia centralnego ogrzewania

Kod CPV 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

Kod CPV 45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV 45000000-0 Roboty budowlane

Kod CPV 74231540-4 Usługi nadzoru budowlanego

SPIS TREŚCI

ST-00 Wymagania ogólne

ST-01 Roboty sanitarne

ST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji kotłowej  do celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

1.Roboty sanitarne

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej.

  - Wymagania stawiane materiałom i urządzeniom

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykonania zadania w ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych, posiadać potwierdzenie odbioru kontroli jakości producenta, posiadać aktualne wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Muszą być objęte gwarancją fabryczną producenta. Dokumenty potwierdzające właściwości techniczne urządzeń i materiałów, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty – Wykonawca zobowiązany jest złożyć z ofertą cenową do oferty przetargowej, w celu oceny czy materiały spełniają minimalne wymagania techniczne opisane w PFU i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt do wykonania określonych robót musi być sprawny technicznie i musi posiadać dopuszczenia, przeglądy jeżeli te są wymagane. Powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.

Do robót wiertniczych używać małogabarytowych wiertnic samojezdnych. Ze względu na budowę geologiczną w lokalizacji inwestycji z uwagi na możliwość ucieczki płuczki, lub niekontrolowanego napływu, do wykonania pionowych wymienników gruntowych zaleca się wiercenie bez płuczki.

Do prac monterskich powinien być używany sprzęt typowy dla wyposażenia montera instalacji sanitarnych, a w szczególności młotki (wiertarki) udarowe, pilarki do metalu proste i tarczowe,  gwintownice,  zgrzewarki do rur PE, sprzęt spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, klucze nastawne.

Przy pracach należy używać sprzętu ochrony osobistej, zachować szczególną ostrożność, rozsądek i przestrzegać zasad BHP.

  - Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości transportowanych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu dostosowanymi do danego ładunku w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

  - Wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót realizować zgodnie z zawartymi w P.F.U.  (Programie funkcjonalno-użytkowym) str. od 60 do 78. w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.7. Uwagi końcowe

Integralną częścią specyfikacji technicznej jest koncepcja projektowa, który określa parametry techniczne i jakościowe z odwołaniem do aprobat i testów. Podane dane należy uwzględnić na etapie przygotowania oferty.

ST-01 ROBOTY SANITARNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji kotłowej  do celów ogrzewania i  do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w zakresie minimalnym dla zapewnienia funkcjonalności Instalacji.

1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie technologii Instalacji kotłowych w budynkach.

Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po przekazaniu przez Zmawiającego terenu robót / budowy.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robót oraz zorganizowania placu budowy i zaplecza.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robot:

- montażu całości instalacji według branż, zgodnie z wymaganiami koncepcji projektowej,

- odtworzenie połączenia z istniejącymi instalacjami,

- wykonaniu niezbędnych izolacji i zabezpieczeń,

- przeprowadzeniu badania, prób i rozruchu całej instalacji,

- wypełnieniu i zatynkowaniu otworów, odtworzeniu uszkodzonych wypraw z zatarciem ubytków,

- zaprogramowaniu i uruchomieniu układu automatyki,

- przeszkoleniu użytkownika,

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących,

- uporządkowania terenu.

- wykonanie dokumentacji Instalacji

- przeprowadzenia corocznej regulacji w okresie 5 lat w ramach udzielonej gwarancji

Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania, z uwzględnieniem wymagań producentów urządzeń oraz zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest:

- za realizację robot zgodnie z dokumentacją projektową, DTR urządzeń, specyfikacją techniczną, programem funkcjonalno – użytkowym, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dobrej praktyki oraz obowiązującymi przepisami, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”.

-  za prowadzenie robót zgodnie z umową;

-  za jakość zastosowanych materiałów, robót;

Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną przez niego usunięte i poprawione na jego koszt i ryzyko, bez dodatkowego wynagrodzenia. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

  - Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia z uwagi na swoją specyfikę rozłożony zostanie na etapy:

ETAP 1

Wykonanie i uzgodnienie koncepcji zabudowy

Instalacja gruntowej pompy ciepła z podgrzewaczem wg rys. GPCz.

lub  układzie alternatywnym (jeżeli wystąpi taka sytuacja)

Instalacja gruntowej pompy ciepła z Zasobnikiem wg rys. GPCa.

z podaniem charakterystyki urządzeń i materiałów.

Wykonanie i odbiór po jednej instalacji z danego rodzaju.

Wykonanie i odbiór kolejnych  instalacji.

ETAP 2

Wykonanie i odbiór pozostałych instalacji.

ETAP 3

Uruchomienie monitoringu, wykonanie dokumentacji  powykonawczej i przeszkolenie użytkowników.

Odbiór ostateczny wszystkich instalacji.

  - Dokumenty odniesienia

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988;

2. PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania  i badania techniczne przy odbiorze” lub równoważna;

4. PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania” lub równoważna;

5. PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania” lub równoważna;

6. PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania” lub równoważna; PN-91/M-75009

7. „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne; Wymagania i badania” lub równoważna;

8. Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła . CzęśćI dolne źródła pomp ciepła. PORT PC 2013.

9. Pompy ciepła – Zeszyty fachowe, Viessmann, 2008.

10. M.Rubik, Pompy ciepła-Poradnik Ośrodek Informacji „technika Instalacyjna w budownictwie. ISBN 83-909273-4-9, 1999.

11. PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury  i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna;

12. PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody” lub równoważna.

13. PN-EN 12900:2014-01 - Sprężarki ziębnicze - Warunki znamionowe, odchyłki i sposób przedstawiania charakterystyk przez producentów

14. PN-EN 14511-1:2014-02 - Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia - Część 1: Terminy, definicje i klasyfikacja

15. PN-EN 14825:2014-02 - Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia - Badanie i ocena w warunkach niepełnego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej

16. PN-EN 14511-3:2013-12 - Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia - Część 3: Metody badań

17. PN-EN 12102:2014-01 - Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania - Pomiary hałasu - Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej

UWAGA:

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych polskim prawem. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego treści.