„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

ZP.271.155.2017						      Krosno, dnia 24.01.2018 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytania dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Dla wszystkich falowników:

- czy Zamawiający akceptuje możliwość zastosowania, zewnętrznego modułu komunikacyjnego WiFi dla wszystkich falowników?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie określa technicznych szczegółów zabudowy modułu komunikacyjnego, zostawiając to po stronie wykonawcy, tak by ten skutecznie spełnił wymaganie Zamawiającego co do zrealizowania zdalnego odczytu danych z dowolnego urządzenia z dostępem Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową.

Pytanie nr 2:

Dla wszystkich falowników:

- czy zamawiający wymaga, aby każdy z falowników był wyposażony w wyświetlacz?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wymaga, aby każdy z falowników był wyposażony w wyświetlacz.

Pytanie nr 3:

Dla wszystkich falowników 1 fazowych:

- czy Zamawiający akceptuje falowniki 1F bez portu USB? Wymóg stosowania tego złącza znacząco ogranicza możliwe do zastosowania urządzenia, a ponadto wszystkie funkcje wymiany danych mogą być realizowane przez złącze RS485/Ethernet.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wymaga zabudowy w falowniku aktywnego złącza komunikacyjnego w powszechnie dostępnym standardzie (RS 485, Ethernet, USB) pozostawiając wybór po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 4:

Dla wszystkich falowników 1 fazowych:

- czy Zamawiający potwierdza, że dla każdego falownika 1F parametr THD ma wynosić poniżej 3 %?

Odpowiedź nr 4:

Tak. Zamawiający potwierdza to wymaganie.

Pytanie nr 5:

Dla wszystkich falowników 1 fazowych:

- czy Zamawiający potwierdza, że dla każdego falownika 1F cosø ma wynosić 
0,8-1-0,8?

Odpowiedź nr 5:

Tak. Zamawiający potwierdza to wymaganie.

Pytanie nr 6:

Dla wszystkich falowników 1 fazowych:

- czy Zamawiający potwierdza, że dla każdego falownika 1F maksymalny prąd wyjściowy nie może być mniejszy niż 16 A?

Odpowiedź nr 6:

Tak. Zamawiający potwierdza to wymaganie.

Pytanie nr 7:

Dla wszystkich falowników 3 fazowych:

- czy Zamawiający potwierdza, że dla każdego falownika 3F częstotliwość pracy AC ma wynosić 47,5 Hz – 51,5 Hz?

Odpowiedź nr 7:

Tak. Zamawiający potwierdza to wymaganie.

Pytanie nr 8:

Dla wszystkich falowników 3 fazowych:

- czy Zamawiający potwierdza, że dla każdego falownika 3F maksymalny dopuszczalny prąd wyjściowy to przynajmniej 8 A?

Odpowiedź nr 8:

Tak. Zamawiający potwierdza to wymaganie.

Pytanie nr 9:

Dla wszystkich modułów:

- czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o wadze poniżej 18,4 kg?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający dopuszcza wykonanie modułów w tolerancji wagi 18 kg +/- 5 %.

Pytanie nr 10:

Dla wszystkich modułów:

- czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o współczynniku temperaturowym nie mniejszym niż Pmax<0,40 %/st. C?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający dopuszcza wykonanie modułów z tolerancją parametru Pmax<0,40%/st. C.

Pytanie nr 11:

Dla wszystkich modułów:

- czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów certyfikowanych wg. IEC 61215 z roku 2005? Nadmieniamy, że norma ta jest nadal obowiązująca, a różnica w rocznikach polega na testowaniu modułów napięciami powyżej 1000 V, co z racji wysokości napięcia podlega pod inne normy/przepisy.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie określając roku wydania obowiązujących norm, dopuszcza jako równoważne certyfikaty z aktualnie obowiązującą datą ważności, wydane na podstawie nadal obowiązujących norm.

Pytanie nr 12:

Dla wszystkich modułów:

- czy Zamawiający uznaje certyfikat odporności na degradację promieniowaniem UV IEC TS 62804-1:2015 jako równoważny z wymaganym?

Odpowiedź nr 12:

Tak.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający ogranicza parametry kotłów dotyczące materiałów stosowanych do ich budowy, wskazując na dokładny parametr zapisany w OPZ jako stal kotłowa P265GH, czy też dopuści urządzenia wykonane w oparciu o normę PN-EN 303.5 – 2012 i inne stosowane w Polsce normy dotyczące kotłów a przywołane w CE kotła, z innego rodzaju atestowanej stali wysokiej jakości, stosowanej do budowy kotłów na paliwa stałe, np. stali konstrukcyjnej?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający wymaga, aby obszary urządzenia grzewczego potencjalnie narażone na bezpośrednie działanie podwyższonej temperatury (komora spalania i wymiennik ciepła) wykonane były z materiału przeznaczonego do pracy w podwyższonych temperaturach określając minimalne wymagania zapisem „nie gorszego niż”. Zamawiający nie precyzuje gatunków materiałów użytych dla innych elementów kotła, pozostawiając to decyzji wykonawcy.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający potwierdza, że zapis w OPZ, cytuję: „Izolowana żaroodporna wewnętrzna część komory spalania co najmniej do poziomu załadunku paliwa (deflektor boczny i górny)” dotyczy wyłącznie kotłów zgazowujących drewno, na co wskazuje zapis „do poziomu załadunku paliwa” – w kotłach z palnikami pelletowymi np. typu wrzutkowego nie ma „poziomu załadunku paliwa” ?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający wymaga, aby wewnętrzna część komory spalania (dla wszystkich kotłów), co najmniej do poziomu załadunku paliwa (w przypadku kotłów wyposażonych w palnik wrzutkowy do góry palnika) była izolowana termicznie - wówczas w obszarze palenia uzyskuje się funkcję deflektora bocznego i górnego, co prowadzi do oddzielenia tej przestrzeni od strefy wymiany ciepła.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający potwierdza, że zaakceptuje kotły z palnikem montowanym z przodu kotła ?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający wymaga, aby zabudowa palnika pelletu w kotle była dostosowana do warunków obiektu, tym samym dopuszcza kotły z palnikiem zamontowanym z przodu kotła.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający potwierdza, że zapis z OPZ „Dostosowanie popielnika do możliwości automatycznego oczyszczania” oznacza możliwość dostawy kotłów opcjonalnie wyposażonych w automatyczny system oczyszczania popielnika ?

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający nie wymaga zaoferowania kotłów wyposażonych w automatyczny system oczyszczania popielnika, natomiast w dostawie wymaga kotłów dostosowanych do możliwości współpracy z zespołem automatycznego oczyszczania.