„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

Krosno, dnia 15.02.2018 r.

O P I S   P R Z E D M I O T U   Z A M Ó W I E N I A   -   Z A Ł Ą C Z N I K   N r   5 c

I N S T A L A C J A   K O T Ł Ó W   C. O   N A   B I O M A S Ę

S T A D I U M   -   K O N C E P C J A   W Y K O N A N I A

1. Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, fax 13 47 43 218,

e-mail: zp@um.krosno.pl, strona internetowa Zamawiającego: www.krosno.pl

- zwanym dalej Liderem, oraz

- GMINA KROŚCIENKO WYŻNE

- (adres dla doręczeń: 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9), zwanym dalej Partnerem,

OPRACOWANIE WŁASNE

UM. KROSNO 11-2017r.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

71321000-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

39715210-2 Urządzenia centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kotłów

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-0 Roboty budowlane

74231540-4 Usługi nadzoru budowlanego

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zakres opracowania obejmuje koncepcję zabudowy instalacji zautomatyzowanych kotłów centralnego ogrzewania klasy 5, zasilanych paliwem z biomasy (pellet) w miejsce wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe (głównie węgiel), dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych dla gospodarstw jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Krosno i Gminy Krościenko Wyżne.

Zgodnie z wytycznymi powyższego projektu powinny to być  „…kotły na biomasę klasy 5 według normy PN-EN 303-5.2012… Ponadto montowane kotły powinny uniemożliwić stosowanie paliwa innego niż przewidziane przez producenta…” ,

Opracowanie obejmuje dobór kotła na biomasę do wymiany za istniejący oraz przebudowę instalacji technologicznej kotłowni związaną z wymianą kotła w zakresie minimalnym dla zapewnienia funkcjonalności Instalacji.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Budynki mieszkalne objęte projektem znajdują się na terenie Gminy Miasto Krosno i Gminy Krościenko Wyżne. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji technicznej obiektów przewiduje się wymianę kotłów „starego typu” na paliwo stałe na nowe klasy 5 przeznaczone do spalania biomasy (pelletu) z dostosowaniem ich zabudowy do istniejących układów grzewczych c.o. i c.w.u.

Istniejące obiegi c.o. i c.w.u. są wykonane w różnych standardach i schematach.  Przeważają różnorodne rozwiązania z lat 70-90 XX w.

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

Przewiduje się wymianę starego typu kotła na paliwo stałe na kocioł zautomatyzowany, opalany pelletem pochodzącym z biomasy (odnawialnego źródła energii) z przewagą ścieru drzewa liściastego. Projektowana instalacja ma całkowicie zastąpić istniejącą instalację c.o., tym samym ograniczając  energię pozyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych.

Instalacje dobrano na podstawie ankiety z weryfikacji technicznej budynku w oparciu o oszacowane w tej potrzeby energii cieplnej  budynku.

Z uwagi na dużą różnorodność rozwiązań i standardów wykonania istniejących obiegów c.o. i c.w.u. dla zminimalizowania potencjalnych problemów z dopasowaniem do tych instalacji, jako zalecany zaproponowano schemat z zastosowaniem wymiennika płytowego, pozwalający uzyskać hydrauliczne rozdzielenie nowej i istniejącej instalacji grzewczej.

W zależności od wymagań funkcjonalnych oraz wielkości zapotrzebowania na ciepło, należy wybudować  instalacje kotłowe – typ K15, K20, K25, K45.

| Typ instalacji | Rodzaj instalacji | Ilość instalacji |
| --- | --- | --- |
| K15 | Automatyczny kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą o mocy nominalnej około 15 kW | 38 |
| K20 | Automatyczny kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą o mocy nominalnej około 20 kW | 52 |
| K25 | Automatyczny kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą o mocy nominalnej około 25 kW | 26 |
| K45 | Automatyczny kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą o mocy nominalnej około 45 kW | 3 |

Dopuszcza się zastosowanie kotłów o innej, zbliżonej mocy pod warunkiem potwierdzenia przez Producenta, że wymagana moc nominalna mieści się w zakresie regulacji wydajności proponowanego kotła.

Koncepcje technologiczne zawarto wg schematów:

Zalecany jest schemat pracy kotła w układzie otwartym wg:

Instalacja kotła c.o. w układzie otwartym wg rys. Kco UO i rys. KcoR.

W wyjątkowych sytuacjach związanych z lokalizacja kotła w obiekcie dopuszczalny jest alternatywny schemat pracy kotła w układzie  zamkniętym wg:

Instalacja kotła c.o. w układzie zamkniętym wg rys. Kco UZ i rys. KcoR.

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:

Zaprojektowano instalacje kotłów centralnego ogrzewania 5 klasy efektywności energetycznej spełniający normę PN-EN 303-5:2012, na paliwo podstawowe pellet, z automatycznym palnikiem, zasypem paliwa; zasobnikiem  wraz z dostosowaniem do miejsca montażu w budownictwie jednorodzinnym.

Projektuje się jednostki kotłowe o mocach:

| K15 | Automatyczny kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą o mocy 15 kW |
| --- | --- |
| K20 | Automatyczny kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą o mocy 20 kW |
| K25 | Automatyczny kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą o mocy 25 kW |
| K45 | Automatyczny kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą o mocy 45 kW |

Lokalizacja instalacji – teren  Gminy Miasto Krosno i Gminy Krościenko Wyżne.

| Typ instalacji | Krosno | Krościenko Wyżne | Ilość instalacji szt |
| --- | --- | --- | --- |
| K15 | 26 | 12 | 38 |
| K20 | 37 | 15 | 52 |
| K25 | 24 | 2 | 26 |
| K45 | 3 | - | 3 |
| RAZEM |  |  | 119 |

5.1. Kocioł na biomasę.

Dobrano kompletny zespół kotła wodnego automatycznego na paliwo podstawowe pellet, z palnikiem automatycznym, podajnikiem, zasobnikiem pelletu,  ze sterownikiem, pompą i zabezpieczeniem ochrony temperaturowej od  powrotu zimnego czynnika grzewczego.

Paliwo podstawowe pellet drzewny wg EN14961-2 klasy C1 lub wg PN-EN ISO17225-2:2014-07p klasy A1.  Pellet powinien posiadać następujące własności:

Granulacja 6-8 mm;

Wartość opałowa 17500 – 19000 kJ/kg;

Zawartość popiołu maksymalnie 1,5%;

Wilgotność maksymalnie: wg normy 10%,

Gęstość 1 – 1,4 kg/dm3;

Dopuszcza się kocioł zgazowujący drewno z dodatkowym automatycznym podajnikiem i palnikiem pelletu.

5.1.1. Wymagania dla kotła:

-  Kocioł grzewczy klasa 5,  zgodnie z wymaganiami PN-EN305-5:2012.

- Poziom emisji: klasa 5 efektywności energetycznej wg PN EN 303-5:2012 potwierdzona certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę certyfikującą.

- Deklaracja producenta CE (Conformité Européenne).

- Sprawność kotła przy mocy minimalnej nie niżej niż 88%.

- Kocioł dedykowany do spalania biomasy (co powinno wynikać ze świadectwa).

- Brak rusztu wodnego.

- Wewnętrzna część komory spalania i wymiennika ciepła wykonane z materiału przeznaczonego do pracy w podwyższonych temperaturach na przykład: kotłowego nie gorszego niż P265GH. Zaleca się by wewnętrzna część komory spalania była izolowana żaroodpornie co najmniej do poziomu  załadunku paliwa - palnika  (wypełnienie funkcji deflektora bocznego  i górnego).

- Organizacja podawania powietrza pierwotnego i wtórnego do obszaru spalania.

- Zabudowa palnika pelletu w kotle dostosowana do warunków obiektu (lewa, prawa, od przodu).

- Zalecany popielnik przystosowany do możliwości automatycznego oczyszczania.

- Armatura do drenażu (co najmniej zawór kulowy spustowy.)

- Wyczystka w czopuchu do czyszczenia rury żarowej.

- Kocioł dostosowany do pracy z pompą obiegową w układzie otwartym (alternatywnie w układzie  zamkniętym).

- Ze względu na fakt że większość kotłowni zlokalizowana jest w niskich pomieszczeniach kocioł powinien mieć budowę w układzie poziomym umożliwiającą czyszczenie kotła w niskich pomieszczeniach.  Obsługa i podstawowe czynności serwisowe powinny być możliwe do wykonania z przodu kotła.

- W wielu kotłowniach otwory drzwiowe w świetle przejścia mają 70 centymetrów dlatego zewnętrze wymiary kotła i zasobnika powinny umożliwiać wniesienie ich do kotłowni.

5.1.2. Osprzęt kotła

5.1.2.1.  Rura żarowa

Rura żarowa zaizolowana, łącząca czopuch kotła z kominem wykonana z blachy kwasoodpornej lub żaroodpornej (dla żaroodpornej o grubości nie mniej niż 2 mm). Wykonanie przyłączenia kotła do komina objęte jest zakresem niezbędnych prac związanych z wymianą źródła ciepła.

Do podłączenia kotła z kominem należy przewidzieć użycie głównie prostek, a w wyjątkowych sytuacjach kolan i redukcji.

5.1.2.2.  Zasobnik paliwa

Pojemność zasobnika powinna uwzględnić przynajmniej 5 dni nominalnej pracy kotła.

Zasobnik na pellet o zalecanej pojemności nie mniej niż 250 litrów ze szczelnie zamykaną klapą, wykonany z materiałów trwałych zabezpieczony antykorozyjnie. Wysokość zasobnika nie powinna być większa niż 140 cm, co ma umożliwić swobodny dostęp do klapy zasypowej zasobnika i łatwe zasypywanie od góry paliwa do zasobnika. W dolnej części zasobnika okno rewizyjne.

5.1.2.3.  Układ automatycznego podawania paliwa.

Szczelny układ automatycznego podawania paliwa zaopatrzony w podajnik napędzany z własnego motoreduktora sterowanego z głównego sterownika kotła przeznaczony do skutecznego transportu pelletu o średnicy 6 – 10 mm. Podajnik z rozdzieleniem ciągłości strumienia paliwa (na przykład wrzutkowy) zabezpieczony przed możliwością cofania płomienia. Rura podająca – zalecana elastyczna o średnicy wewnętrznej nie miej niż 50mm.

5.1.2.4.    Palnik peletu

Palnik automatyczny, na przykład typu wrzutkowego, przeznaczony do automatycznego spalania pelletu z zapalarką automatyczną, fotoelementem  do kontroli stanu pracy palnika, organizacją podawania powietrza, czujnikiem temperatury palnika i automatycznym układem oczyszczania palnika, umożliwiający pracę z płynną modulacją mocy w zakresie co najmniej 30% - 100% mocy nominalnej.

Wyposażenie umożliwiające prace przy niskiej wydajności na przykład w postaci usypywania zwartego złoża paliwa w dolnej części palnika.

Eliminacja wybuchu gazów  w czasie rozpalania.

Zaleca się wyposażenie w automatycznie działający zgarniacz szlaki i popiołu który powinien być dopasowany kształtem do dolnej części palnika w celu zapewnienia skutecznego czyszczenia palnika.

Palnik powinien zapewnić skuteczne spalanie paliwa przy optymalnej liczbie powietrza i oczyszczanie mechaniczne z pozostałości powstających w procesie spalania.

5.3. Sterownik.

Sterownik kotła zaopatrzony w czytelny duży wyświetlacz, umożliwiający łatwą obsługę. Zapewnienie funkcji sterowania pracą kotła, pracą palnika i układu podawania paliwa, sterowanie co najmniej pompą centralnego ogrzewania, układem mieszającym na przykład zaworem trójdrogowym lub pompą ciepłej wody użytkowej, współpracy z regulatorem pokojowym, automatycznej kontroli czujników.

Zapewnienie sterowania pracą kotła w zakresie wydajności 30-100%.

- zabudowane aktywne złącze komunikacyjne (typu RS 485 i/lub Ethernet i/lub USB).

- możliwość rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do odczytu danych  z poziomu Internetu.

5.4. Zabezpieczenie kotła

5.4.1. Zabezpieczenie od wzrostu ciśnienia

Zalecany jest schemat pracy kotła w układzie otwartym.

Zespół naczynia otwartego

Zabezpieczenie w formie naczynia wzbiorczego otwartego wykonać wg  PN-EN 12828+A1:2014-05.

Zakłada się podłączenie nowego kotła do istniejącego układu otwartego naczynia wzbiorczego.

Pojemność naczynia wzbiorczego dobrano do układu z płytowym wymiennikiem ciepła i zestawiono w tabeli.

W przypadku bezpośredniego włączenia  kotła do instalacji c.o., pojemność naczynia należy dobrać z uwzględnieniem całkowitej pojemności instalacji.

| Z E S P Ó Ł U K Ł A D U O T W A R T E G O K O T Ł A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Nazwa elementu / Rodzaj instalacji | Jedn. | K15 | K20 | K25 | K45 |
| RB | Rura bezpieczeństwa – średnica nominalna | mm | 20 | 20 | 20 | 25 |
| RW | Rura wzbiorcza – średnica nominalna | mm | 20 | 20 | 20 | 25 |
| RO | Rura odpowietrzająca – średnica nominalna | mm | 20 | 20 | 20 | 25 |
| RP | Rura przelewowa – średnica nominalna | mm | 20 | 20 | 20 | 25 |
| RS | Rura sygnalizacyjna – średnica nominalna | mm | 15 | 15 | 15 | 15 |
| No | Pojemność naczynia otwartego - nie mniej niż | dm3 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Z | Zawór kulowy – średnica nominalna | mm | 15 | 15 | 15 | 15 |
| M | Manometr 0-2bar średnica przyłączenia | mm | 15 | 15 | 15 | 15 |

W przypadku wymiany naczynia na nowe, koszt układu i nowego naczynia wzbiorczego pozostaje po stronie Użytkownika Obiektu.

W wyjątkowych sytuacjach związanych z lokalizacją kotła w obiekcie dopuszczalny jest alternatywny schemat pracy kotła w układzie  zamkniętym pod warunkiem dopuszczenia przez producenta kotła do takiej pracy.

| Z E S P Ó Ł U K Ł A D U Z A M K N I Ę T E G O K O T Ł A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Nazwa elementu / Rodzaj instalacji | Jedn. | K15 | K20 | K25 | K45 |
| Vc.o. | Naczynie przeponowe wzbiorcze c.o. – pojemność minimalna | dm3 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Zb | Zawór bezpieczeństwa 2 bar – średnica nominalna | mm | 15 | 15 | 15 | 15 |

5.4.2. Zabezpieczenie od wzrostu temperatury

Wykonać zabezpieczenie w przypadku przekroczenia temperatury, na przykład poprzez zamontowanie termostatu zabezpieczającego z ręcznym resetem typu STB w układzie sterownika dla odłączenia zasilania palnika z nastawą ok. 95oC.

Jeżeli Producent kotła wymaga dodatkowej ochrony kotła od przegrzania

* w instalacji  w układzie otwartym, na przykład  zabudować dwudrogowy termostatyczny zawór bezpieczeństwa typu DBV nie mniejszy niż DN20 służący do zrzucenia nadmiaru ciepła z kotła i domieszania wody zimnej.

** W układzie zamkniętym kotła na przykład  w płaszczu grzejnym zamontować wężownicę schładzającą i termostatyczny zawór bezpieczeństwa z kapilarą typu BVTS  nie mniejszy niż DN20 na doprowadzeniu z.w. do wężownicy schładzającej zgodnie z wymaganiami producenta kotła.

Koszt wykonania dodatkowej ochrony kotła od przegrzania pozostaje po stronie Użytkownika Obiektu.

5.4.3. Ochrona temperaturowa na powrocie

Zadanie obejmuje wymianę kotła na paliwo stałe z przyłączeniem do istniejącej instalacji c.o.

Z uwagi na różnorodność istniejących instalacji grzewczych przy zachowaniu rozdziału hydraulicznego, zabezpieczenie przed wpłynięciem czynnika grzewczego na powrocie o temperaturze niższej niż 55oC proponuje się w układzie z wymiennikiem płytowym poprzez nastawę temperatury włączania pomp cyrkulacyjnych. Rozwiązanie z zastosowaniem wymiennika płytowego umożliwia rozdział instalacji grzewczej c.o. pracującej w obiegu zamkniętym, od kotła pracującego w zalecanym układzie otwartym.

Równorzędnym jest rozwiązanie w postaci zabudowy zaworu trzydrogowego z siłownikiem, co będzie zasadne w instalacjach c.o. starszego typu  pracujących w układzie otwartym.

5.5. Licznik energii cieplnej.

W instalacji ma być zamontowany ciepłomierz  (funkcja ciepłomierza) zliczający ilość energii cieplnej wyprodukowanej przez instalację kotła z lokalnym odczytem wizualnym z panelu urządzenia.

Ciepłomierze powinny posiadać zabudowane aktywne złącze komunikacyjne (typu  RS 485 i/lub Ethernet i/lub USB) oraz możliwość rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do odczytu danych  z poziomu Internetu.

5.6. Zespół obiegu c.o.

W celu osiągnięcia rozdziału hydraulicznego z istniejącą instalacją grzewczą zaleca się wykonać układ z wymiennikiem płytowym.

Równorzędnym jest rozwiązanie w postaci bezpośredniego włączenia kotła do istniejącej instalacji co. Wówczas dla ochrony temperaturowej na powrocie należy zabudować zawór trzydrogowy z siłownikiem.

Dobrano płytowy wymiennik ciepła PWC w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Wymiennik zasilany z kolektora zasilającego układem pompy obiegowej  w schemacie otwartym z zaworem różnicowym.

Po stronie wymiennika i c.o. dobrano jednakowe elektroniczne energooszczędne pompy obiegowe nie gorsze niż EEI ≤ 0,27 (wysokość podnoszenia nie mniej niż 4,0 m H2O),

Obudowa grupy pompowej w postaci odpowiednio profilowanej izolacji termicznej, umożliwiającej naścienny montaż grupy.

| Ozn. | Nazwa elementu / Rodzaj instalacji | Jedn. | K15 | K20 | K25 | K45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kz | Kolektor zasilania - średnica nominalna | mm | 25 | 32 | 32 | 40 |
| Kp | Kolektor powrotu - średnica nominalna | mm | 25 | 32 | 32 | 40 |
| Zt | Zawór trójdrogowy – średnica nominalna | mm | 25 | 32 | 32 | 40 |
| Po | Pompa obiegowa c.o. – średnica nominalna | mm | 25 | 25 | 25 | 32 |
| Zr | Zawór różnicowy – średnica nominalna | mm | 32 | 40 | 40 | 50 |
| PWC | Wymiennik płytowy – średnica przyłącza DN - powierzchnia wymiany S nie mniej niż | mm m2 | 25 0,40 | 25 0,50 | 25 0,50 | 32 0,65 |
| Op | Odpowietrznik automatyczny – średnica przyłącza | mm | 15 | 15 | 15 | 15 |

Po stronie PWC do istniejącej instalacji c.o. zaleca się zabudować: grupę bezpieczeństwa,  zespół pompowy,  filtr, zawór zwrotny,  zawory odcinające i  przyłączenia króćców do istniejącej instalacji. Zabudowa osprzętu po stronie istniejącej instalacji c.o. pozostaje kosztem Użytkownika Obiektu.

5.7.  Zespół obiegu c.w.u.

Instalację podłączenia do c.w.u. zakończyć zaworami odcinającymi DN20.

Podłączenie  i zabudowa osprzętu po stronie istniejącej instalacji c.w.u. pozostaje kosztem Użytkownika Obiektu.

Obieg c.w.u. zaleca się zrealizować z zastosowaniem pompki do c.w.u. na zasilaniu sterowanej od sterownika kotła lub oddzielnego regulatora temperatury.

| Ozn. | Nazwa elementu / Rodzaj instalacji | Jedn. | K15 | K20 | K25 | K45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zt | Pompa obiegowa c.w.u. – średnica nominalna | mm | 15 | 20 | 20 | 42 |
| Zb | Zawór bezpieczeństwa 2 bar – średnica nominalna | mm | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Op | Odpowietrznik automatyczny – średnica przyłącza | mm | 15 | 15 | 15 | 15 |

Pozostałe obiegi dla zasilania podgrzewacza c.w.u. wykonać rurociągiem DN20.

5.8. Zespół przyłączenia wody zimnej

Zasilanie i uzupełnianie wody zimnej oraz opróżnianie zładu należy zrealizować za pomocą rozłączanego przewodu elastycznego do wody podłączanego do szybkozłączki zaworu spustowego kotła.

* Jeżeli producent kotła wymaga  dla poprawnej pracy kotła doprowadzenia wody o ciśnieniu niższym niż ciśnienie w sieci wodociągowej na zasilaniu z.w. zamontować zawór redukcyjny DN20 i ustawić na wymagane ciśnienie pracy. Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa dostosować do  wymaganego ciśnienia pracy kotła.

Zasilanie wody zimnej z.w. wykonać rurociągiem DN20.  Zbudować zawór zasilania kotła, zawory odcinające, filtr siatkowy, zawór zwrotny antybakteryjny, zawór bezpieczeństwa.

Podłączenie  i zabudowa osprzętu po stronie instalacji z.w. pozostaje kosztem Użytkownika Obiektu.

5.9.    Przewody instalacji hydraulicznej.

Przed montażem udrożnić przewody złączki i armaturę.

Rurociągi z.w. należy wykonać z rur PP (dopuszcza się wykonanie w technologii miedzianej lub rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową lub rur PP-R) dopuszczonych do stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 10 bar.

Orurowanie PWC po stronie kotła wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem, zabezpieczonych antykorozyjnie i izolowanych.

Orurowanie PWC po stronie istniejącej instalacji c.o. dostosować do materiałów z jakich jest wykonana istniejąca instalacja.

Na przewodach instalacji grzewczej wykonać izolację cieplną o współczynniku przewodzenia ciepła  nie większym niż 0,035 [W/m*K] dla średnic do 22mm o grubości  min. 20mm;  dla średnic od 22 o grubości min. 30mm.

5.9.1. Odtworzenie połączeń do istniejących instalacji.

Połączenie, sprawdzenie, uruchomienie do istniejącej instalacji c.o.

Podłączenie napełnienie, odpowietrzenie, sprawdzenie szczelności, istniejącej instalacji grzewczej c.o. w zakresie wykonanych zmian.

Połączenie, sprawdzenie, uruchomienie do istniejącej instalacji c.w.u.

Podłączenie c.w.u. za zaworami odcinającymi pozostaje kosztem Użytkownika Obiektu.

5.10.  Zasilanie elektryczne sterownika kotła.

Do zasilania sterownika zaleca się Wykonanie instalacji elektrycznej z ochroną przepięciową, zabezpieczeniem i różnicowoprądowym 30mA i nadprądowym 10A gniazda natynkowego 10A 230V ze stykiem ochronnym.

Wykonanie zasilania do kotła pozostaje kosztem Użytkownika Obiektu.

5.11. Uziemienie Instalacji.

Wykonanie uziemienia instalacji kotłowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej funkcjonowania.

5.12. Elementy uzupełniające.

Dostawa, montaż, uruchomienie i regulację wszelkich minimalnie niezbędnych elementów instalacji umożliwiających autonomicznie funkcjonujący zespół  urządzeń stanowiących jedną instalację z zapewnieniem odczytu czasu pracy instalacji i ilości wyprodukowanego ciepła lokalnie z panelu urządzenia i możliwością  rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do odczytu danych  z poziomu Internetu.

6. Próby

Po zakończeniu robót montażowych należy przepłukać instalację  co najmniej dwukrotnie lub do chwili uzyskania ilości zanieczyszczeń nie przekraczającej 5 mg/l.

Przepłukane instalacje poddać próbie hydraulicznej szczelności na ciśnienie 3 bar.

Podczas wykonywania próby szczelności, wszystkie zawory bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowe i kocioł powinny być odcięte.

Maksymalne ciśnienie robocze 2 bar

Ciśnienie robocze nominalne ~1bar

Parametry pracy instalacji wewnętrznej c.o. 85oC/65 oC .

Sposób wykonania prób określają „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz norma PN/B-10400.

7. Uruchomienie instalacji .

Zakres hydrauliczny

Po zmontowaniu kompletnej instalacji należy napełnić i wykonać regulacje przepływów i nastaw temperatur i ciśnień zgodnie z wytycznymi producenta kotła i urządzeń pomocniczych.

Zakres elektryczny

Po zmontowaniu, podłączeniu i sprawdzeniu poprawności połączeń instalacji kotła i sterownika wykonać procedurę pierwszego uruchomienia sterownika zgodnie z DTR producenta.

Zakres mechaniczny

Sprawdzić poprawność montażu wszystkich elementów mechanicznych kotła, kierunki obrotu, luzy technologiczne. Zasypać do  zasobnika partię paliwa i dokonać rozruchu mechanicznego  a następnie rozpalenie kotła.

8. Wytyczne branży konstrukcyjno-budowlanej

Obiekt przeznaczony do zabudowy instalacji kotłowej powinien spełniać wymagania zgodne z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. Dz.U. poz.1422.

Lokalizację zespołu kotła i orurowania uzgodnić z właścicielem budynku. Montaż instalacji na Obiekcie powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne. Montaż wykonać zgodnie z DTR urządzeń oraz wytycznymi ich producenta  z wykorzystaniem dedykowanych kształtek. Przy montażu kotła zachować bezpieczną odległość od przegród budowlanych z uwzględnieniem możliwego dostępu do  elementów instalacji.

Całość instalacji hydraulicznej wykonać zgodnie z częścią rysunkową i opisową koncepcji. Rurociągi powinny być łączone z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych  z zastosowaniem dobranych kształtek. Uszczelnienie tradycyjnych połączeń gwintowanych  wykonać z użyciem szczeliwa np. konopi na pokoście.

Kolejność wykonywania robot instalacyjnych:

- Sprawdzenie drożności przewodów i armatury.

- Sprawdzenie działania armatury,

3.   Nagwintowanie końcówek,

4.   Wkręcenie półśrubunków w armaturze i na rurze, z użyciem uszczelnienia.

5.   Skręcenie połączenia.

6. Sprawdzenie drożności wykonanego zakresu.

Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

Prowadzenie przewodów hydraulicznych:

-  zachować pochylenie (spadki) przewodów względem poziomu około 2% (2cm na 1m instalacji w kierunku od odpowietrznika).

9. Wytyczne branży elektrycznej.

9.1. Instalacja elektryczna

Projektuje się wykonanie nowego obwodu zasilania kotła z  gniazda 230V, 10A w układzie TN-C-S i zabezpieczenie go wyłącznikiem przeciwprzepięciowym nadprądowym różnicowoprądowym.

Obwód zasilający powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem klasy B10 (zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe 10A).

9.2. Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemiających.

Biorąc pod uwagę wartość budynku z urządzeniami i bezpieczeństwo ludzi w nim mieszkających i prawidłowe funkcjonowanie danej Instalacji uziemienie wykonać za pomocą lokalnego uziemienia o wartości rezystancji R<10 Ohm.

W pomieszczeniu kotła wykonać główną szynę uziemiającą GSU. Szyna ta winna mieć bezpośrednie połączenie bednarką do uziomu indywidualnego na zewnątrz budynku. Do szyn należy podłączyć elementy metalowe Instalacji kotłowej i hydraulicznej. Połączenia wyrównawcze lokalne wykonać przewodem Ly żo 6mm stosując opaski uziemiające. Do przewodów PE podłączyć wszystkie metalowe elementy, zachowując normatywne strefy ochronne pomiędzy instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

Całość robot związanych z dostosowaniem istniejącej instalacji elektrycznej powinien wykonać uprawniony elektryk.

10. Wytyczne dotyczące wentylacji pomieszczenia kotłowni.

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji mechanicznej.  W pomieszczeniu kotła, powinien być zapewniony nawiew powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą cieplną maksymalna, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni.

* Dostosowanie wentylacji pomieszczenia kotła do wymań bezpieczeństwa pozostaje po stronie Użytkownika Obiektu.

Nawiew.

W celu dostarczenia wymaganej do spalania ilości powietrza w pomieszczeniu kotła wykonać czerpnię powietrza w ścianie zewnętrznej i kanał nawiewny Z-towy. Dolna krawędź otworu nawiewnego powinna się znajdować na wysokości 0,3 m nad posadzką, a otwór nie może mieć żadnych urządzeń zamykających czy ograniczających przepływ powietrza. Czerpnię zabezpieczyć z obu stron siatką.

Przyjęto powierzchnię otworów nawiewnych nie mniejszą niż

| Ozn. | Nazwa elementu / Rodzaj instalacji | Jedn. | K15 | K20 | K25 | K45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DNn | Średnica otworu nawiewu (czerpni powietrza) - średnica nominalna | mm | 160 | 160 | 160 | 200 |
| /=/ | Wielkość oczek siatki zabezpieczającej | mm | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 |

Wywiew:

Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 14×14 cm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach budynku Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do zamykania.

11. Zakres dostawy po stronie Wykonawcy:

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”, wykonanie do 119 instalacji kotłów 5 klasy  na biomasę, obejmująca między innymi:

- opracowanie indywidualnej koncepcji wymiany kotła centralnego ogrzewania opalanego biomasą;

- demontaż i przekazanie mieszkańcowi starego kotła c.o. na paliwo stałe;

- dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną  nie więcej niż 119  automatycznych kotłów centralnego ogrzewania 5 klasy efektywności energetycznej spełniający normę PN-EN 303-5:2012, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, kocioł na paliwo podstawowe pellet, z automatycznym zasypem paliwa; wraz z dostosowaniem do miejsca montażu w Obiekcie;

- instalacja czopucha z wyczystką, i przyłączenie kotła rurą żarową do istniejącego kanału spalinowego komina;

- wpięcie kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania budynku w zalecanym układzie otwartym lub dopuszczalnym alternatywnie układzie zamkniętym, dostosowanym do warunków Obiektu.

Koszt instalacji nowego naczynia wzbiorczego pozostaje po stronie Użytkownika Obiektu;

- instalację zespołu ochrony temperatury kotła w postaci wymiennika ciepła lub  zaworu mieszającego trzydrogowego (alternatywnie czterodrogowego) z siłownikiem sterowanym ze sterownika kotła;

- montaż niezbędnych urządzeń w oparciu o dokumentację techniczną kotła, a także czujników temperatury zewnętrznej i wymaganych czujników do współpracy z istniejącą instalacją;

- wykonanie odejścia do instalacji: c.w.u. zakończonego zaworami DN20.

- instalację licznika energii cieplnej (funkcji licznika energii) z zapewnieniem odczytu czasu pracy instalacji i ilości wyprodukowanego ciepła lokalnie z panelu urządzenia i możliwością  rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do odczytu danych  z poziomu Internetu;

- instalację sterownika kotła z czujnikami temperatury zewnętrznej, pokojowej,  czujnikami niezbędnymi do współpracy z instalacją c.o., c.w.u. regulacją zaworu trójdrogowego, okablowaniem dla poprawnej pracy Instalacji, z możliwością rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do odczytu danych  z poziomu Internetu z dowolnego urządzenia z dostępem Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową;

- wykonanie uziemienia instalacji kotłowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej funkcjonowania;

- wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami;

- wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

- napełnienie instalacji;

- uzupełnienie ubytków ścian, ew. stropu, po przejściach przewodów;

- dostarczenie paliwa (pelletu) w ilości ca 20kg na pierwsze uruchomienie;

- uruchomienie i udział w odbiorze technicznym instalacji;

- przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji;

- przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Instalacji  dla każdej lokalizacji zawierającej:

- schemat instalacji

- prostą instrukcję użytkowania Instalacji w języku polskim;

- Certyfikat instalacji podpisany przez certyfikowanego Instalatora;

- protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:

- protokół szczelności instalacji hydraulicznych,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały;

- karty techniczne zamontowanych urządzeń;

- karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

- kartę gwarancyjną na wykonane roboty

- protokół przeszkolenia  Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania;

- kartę REGULACJI

- protokół odbioru Instalacji podpisany przez dwóch Przedstawicieli Zamawiającego, oraz Wykonawcę,  przy udziale Użytkownika

- wykonanie regulacji instalacji w  2021 i 2023 roku,

- inne elementy ujęte dokumentacji przetargowej.

12. Zakres po stronie użytkownika Obiektu:

1.  Wykonanie prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń).

2. Dostosowanie średnicy komina do aktualnie obowiązujących wymagań wg PN-EN13384; 2008, dla potrzeb nowego źródła ciepła.

3. Wykonanie czerpni nawiewu powietrza typu „Z” niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Instalacji i dostosowanie wentylacja w pomieszczeniu z kotłem.

4. Uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej w zakresie prawidłowego działania wentylacji kotłowni, co jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia kotła.

5. Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do montażu kotła (np. pogłębienie pomieszczeń, wykonanie posadzek, dodatkowych itp.

6. Doprowadzenie zimnej wody z.w. do pomieszczenia gdzie będzie zamontowany kocioł.

7. Doprowadzenie orurowania c.w.u. do pomieszczenia gdzie zamontowany będzie kocioł.

8. Doprowadzenie orurowania c.o. do pomieszczenia gdzie zamontowany będzie kocioł (jeżeli wystąpi taka sytuacja).

6. Dostosowanie instalacji nowego naczynia wzbiorczego.

7. Instalację zespołu pompowo – zaworowego  dla obiegu c.o. Obiektu nie wchodzącego w zakres Wykonawcy;

8. Doprowadzenie instalacji elektrycznej z zabezpieczeniem różnicowoprądowym 30mA i nadprądowym ze stykiem ochronnym do zasilania instalacji kotłowej.

9.  Udostepnienie mediów niezbędnych do realizacji robót.

10. Zagwarantowanie warunków tak, aby temperatura pomieszczenia gdzie umieszczono kocioł nie spadła poniżej 5°C.

13. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:

Planowane przedsięwzięcie i zasięg oddziaływania inwestycji nie wykroczy poza granice działki, na której zlokalizowany jest obiekt, gdzie będzie montowana Instalacja.

„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

ZP.271.155.2017		                                              Krosno, dnia 15.02.2017 r.

Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót

I N S T A L A C J A       K O T Ł Ó W      C. O      N A    B I O M A S Ę

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno, fax 13 47 43 218,

e-mail: zp@um.krosno.pl, strona internetowa Zamawiającego: www.krosno.pl

- zwanym  dalej Liderem,  oraz

- GMINA  KROŚCIENKO WYŻNE

- (adres dla doręczeń: 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9), zwanym dalej Partnerem,

Kod CPV 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

Kod CPV 71321000-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

Kod CPV 39715210-2 Urządzenia centralnego ogrzewania

Kod CPV 453311110-0 – Instalowanie kotłów,

Kod CPV 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

Kod CPV 45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV 45000000-0 Roboty budowlane

Kod CPV 74231540-4 Usługi nadzoru budowlanego

SPIS TREŚCI

ST-00 Wymagania ogólne

ST-01 Roboty sanitarne

ST-00 - WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji kotłowej  do celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

1.Roboty sanitarne

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej.

  - Wymagania stawiane materiałom i urządzeniom

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykonania zadania w ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych, posiadać potwierdzenie odbioru kontroli jakości producenta, posiadać aktualne wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Muszą być objęte gwarancją fabryczną producenta. Dokumenty potwierdzające właściwości techniczne urządzeń i materiałów, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty – Wykonawca zobowiązany jest złożyć z ofertą cenową do oferty przetargowej, w celu oceny czy materiały spełniają minimalne wymagania techniczne opisane w PFU i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt do wykonania określonych robót musi być sprawny technicznie i musi posiadać dopuszczenia, przeglądy jeżeli te są wymagane. Powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.

Powinien być używany sprzęt typowy dla wyposażenia montera instalacji sanitarnych, a w szczególności młotki (wiertarki) udarowe, pilarki do metalu proste i tarczowe, gwintownice, sprzęt spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, klucze nastawne.

Przy pracach należy używać sprzętu ochrony osobistej, zachować szczególną ostrożność, rozsądek i przestrzegać zasad BHP.

  - Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości transportowanych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu dostosowanymi do danego ładunku w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

  - Wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót realizować zgodnie z zawartymi w P.F.U.  (Programie funkcjonalno-użytkowym) str. od 60 do 78. w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.7. Uwagi końcowe

Integralną częścią specyfikacji technicznej jest koncepcja projektowa, który określa parametry techniczne i jakościowe z odwołaniem do aprobat i testów. Podane dane należy uwzględnić na etapie przygotowania oferty.

ST-01 ROBOTY SANITARNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji kotłowej  do celów ogrzewania i  do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w zakresie minimalnym dla zapewnienia funkcjonalności Instalacji.

1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie technologii Instalacji kotłowych w budynkach.

Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po przekazaniu przez Zmawiającego terenu robót / budowy.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robót oraz zorganizowania placu budowy i zaplecza.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robot:

- montażu całości instalacji według branż, zgodnie z wymaganiami koncepcji projektowej,

- odtworzenie połączenia z istniejącymi instalacjami,

- wykonaniu niezbędnych izolacji i zabezpieczeń,

- przeprowadzeniu badania, prób i rozruchu całej instalacji,

- wypełnieniu i zatynkowaniu otworów, odtworzeniu uszkodzonych wypraw z zatarciem ubytków,

- zaprogramowaniu i uruchomieniu układu automatyki,

- przeszkoleniu użytkownika,

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących,

- uporządkowania terenu.

- wykonanie dokumentacji Instalacji

- wykonanie regulacji instalacji w  2020 i 2023 roku

Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania, z uwzględnieniem wymagań producentów urządzeń oraz zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP.

  - Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest:

- za realizację robot zgodnie z dokumentacją projektową, DTR urządzeń, specyfikacją techniczną, programem funkcjonalno – użytkowym, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dobrej praktyki oraz obowiązującymi przepisami, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”.

-  za prowadzenie robót zgodnie z umową;

-  za jakość zastosowanych materiałów, robót;

Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną przez niego usunięte i poprawione na jego koszt i ryzyko, bez dodatkowego wynagrodzenia. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

  - Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia z uwagi na swoją specyfikę rozłożony zostanie na etapy:

ETAP 1

Wykonanie i uzgodnienie koncepcji zabudowy

Układ otwarty zalecany

Instalacja kotła c.o. w układzie otwartym wg rys. Kco UO i rys. KcoR.

Układ zamknięty alternatywnie dopuszczalny (jeżeli wystąpi taka sytuacja)

Instalacja kotła c.o. w układzie zamkniętym wg rys. Kco UZ i rys. KcoR.

z podaniem charakterystyki urządzeń i materiałów.

Wykonanie i odbiór po jednej instalacji z danego rodzaju.

Wykonanie i odbiór kolejnych  instalacji.

ETAP 2

Wykonanie i odbiór pozostałych instalacji.

ETAP 3

Uruchomienie monitoringu, wykonanie dokumentacji  powykonawczej i przeszkolenie użytkowników.

Odbiór ostateczny wszystkich instalacji.

  - Dokumenty odniesienia

1.  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. Dz.U. poz.1422.

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988;

3. PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania  i badania techniczne przy odbiorze” lub równoważna;

4. PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania” lub równoważna;

5. PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania” lub równoważna;

6. PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania” lub równoważna;

7. PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania” lub równoważna; PN-91/M-75009

8. „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne; Wymagania i badania” lub równoważna;

9. PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cześć 1: Wymagania i badania” lub równoważna;

10. PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne” lub równoważna;

11. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)” lub równoważna;

12. PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury  i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze” lub równoważna;

13. PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody” lub równoważna.

UWAGA:

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych polskim prawem. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje Wykonawcę do stosowania jego treści.