„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

ZP.271.30.2018						      Krosno, dnia 22.03.2018 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w Programie Funkcjonalno – Użytkowym Krościenko Wyżne str. 34-35 określił, że wymaga, aby grubość izolacji cieplnej w kolektorze wynosiła min. 50 mm. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że jest to parametr dotyczący wewnętrznej konstrukcji kolektora i wynika wyłącznie z projektu technicznego danego producenta. Grubość wełny nie jest miarodajnym wyznacznikiem zarówno wydajności jaki i trwałości, gdyż istotne na to istotny wpływ ma cała konstrukcja kolektora i zaprojektowane materiały. Nie podparta żadnymi technicznymi argumentami obiegowa opinia, że izolacja nie cieńsza niż 50 mm zapobiega skraplaniu się pary w kolektorze i zapewnia jego dłuższą żywotność, jest jawną manipulacją – jeżeli w kolektorze pojawia się nadmierna ilość skroplin, świadczy to o jego wadzie fabrycznej (nieszczelności) a nie złej izolacji. Tym samym jeżeli określono już minimalną wydajność poprzez minimalne wymogi względem powierzchni, współczynników sprawności oraz mocy, jak również wymaganą jakość i trwałość poprzez posiadanie odpowiednich certyfikatów oraz wymagany okres gwarancji, dodatkowe określanie cech budowy wewnętrznej kolektora, w tym grubości izolacji przez Zamawiającego wykracza poza jego obiektywne potrzeby i stanowi tym samym czyn ograniczenia uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o rezygnację z wymogu „minimalnej grubości izolacji cieplnej w kolektorze 50 mm” jako wymogu niemającego uzasadnienia i odniesienia do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza grubość izolacji z wełny mineralnej w kolektorze inną niż 50 mm.

Pytanie nr 2:

W opisie przedmiotu zamówienia (PFU str. 35-36) Zamawiający zawarł wymóg, aby w najwyższym punkcie instalacji solarnej zabudowany został odpowietrznik automatyczny. Tymczasem zastosowanie automatycznego odpowietrznika 
w miejscu, w którym w stanach braku odbioru ciepła z kolektora słonecznego pojawia się para powstała z nośnika ciepła, który stosowany jest w instalacjach solarnych, może powodować jego upływ co w rezultacie prowadzić będzie do częstego zapowietrzania się instalacji. Zastosowanie automatycznego odpowietrznika w znaczącym stopniu naraża przyszłych użytkowników na problemy związane z niewłaściwą pracą instalacji co w rezultacie będzie stanowiło niespełnienie celu projektu. Należy mieć również na uwadze, że problemy związane 
z zapowietrzaniem się instalacji solarnych spowodowane upływami nośnika ciepła 
w stanie gazowym przez odpowietrznik automatyczny mogą być nieuznawane przez wykonawcę jako naprawa gwarancyjna co może narazić użytkownika lub właściciela instalacji na dodatkowe koszty związane z koniecznością wykonania usługi serwisowej której przedmiotem będzie uzupełnienie glikolu do właściwego ciśnienia w instalacji. Instalacja solarna stanowi zamknięty układ hydrauliczny w związku 
z tym żadna z firm profesjonalnie zajmująca się produkcją komponentów instalacji solarnych nie stosuje odpowietrzników automatycznych. W związku z powyższym prosimy, aby w obliczu przytoczonych argumentów Zamawiający zmienił zapis wprowadzając jako możliwy do zastosowania odpowietrznik ręczny.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza zawór odpowietrzający działający ręcznie umieszczony w instalacji solarnej.

Pytanie nr 3:

Prosimy również o odpowiedź na pytanie dotyczące sposobu komunikacji sterownika lub dodatkowego modułu za pomocą Wifi. Sygnał Wifi ma ograniczony zasięg i najczęściej nie dociera do pomieszczeń, takich jak: kotłownie, piwnice, etc., w których zamontowane zostaną urządzenia. Połączenie przewodowe (LAN) stanowi najpewniejszy sposób komunikacji, na którego nie wpływają żadne sygnały zakłócające. Prosimy o potwierdzenie, że sterownik lub dodatkowy moduł komunikacyjny ma komunikować się z siecią domową za pośrednictwem technologii LAN lub WLAN.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dla zachowania wymagań projektowych wymaga zastosowania modułu komunikacji WiFi jako dodatkowego modułu komunikacji.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp ciepła w technologii bezpośredniego odparowania, a jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie, że wykonanie dolnego źródła ma być zgodne z tą technologią, to znaczy:

- dla pomp PC6 - pionowy wymiennik gruntowy składający się z dwóch odwiertów po min. 30 mb (zalecenia producenta)

- dla pomp PC10 - pionowy wymiennik gruntowy składający się z czterech odwiertów po min. 30 mb (zalecenia producenta)

- dla pomp PC13 - pionowy wymiennik gruntowy składający się z pięciu odwiertów po min. 30 mb (zalecenia producenta)

- w odwiertach zainstalowane zostaną sondy wykonane z rur miedzianych powlekanych tworzywem sztucznym o średnicy minimum 3/8” i grubości ścianki minimum 0,8 mm i długości minimum 61 mb

- rozmieszczenie otworów, zgodnie z zaleceniem producenta, w siatce nie gęściej niż co 5 mb

Odpowiedź nr 4:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.