Załącznik  do przedmiaru robót

Montaż i wpięcie w system monitoringu przepływomierza marki Siemens na pionie             tłocznym istniejącej tłoczni ścieków usytuowanej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie przy ul. Bursaki.

| Opis usługi i wyposażenia: - dostawa i montaż przepływomierza MAG 5100W DN100 z przetwornikiem MAG 6000 firmy Siemens - montaż rozłączny - mufa elektrooporowa Ø110 - śruby, nakrętki, podkładki - stal nierdzewna - rurka PCV Ø50 - 10mb - kolanka PCV Ø50 45° - 6szt. - w razie konieczności - kołnierz przetłaczany + wywijka KO DN100 - 2kpl. - szafka wraz z fundamentem na przetwornik przepływomierza z grzałką i termostatem, zabezpieczeniem przepływomierza typu S191 B10 - ze względu na brak miejsca w szafie sterowniczej przepompowni - wykonanie przejścia kablowego między tłocznią a szafką przepływomierza - wymiana modułu telemetrycznego MT-100 na MT-101 w szafie sterowniczej tłoczni - oprogramowanie i konfiguracja przepływomierza modułu MT-101 do współpracy z przepływomierzem MAG600 w protokole Modbus RTU - modyfikacja obiektu dołączonego do istniejącego systemu SCADA MPGK-Krosno (serwer SCADA, przemysłowa baza danych, stacja dyspozytorska, serwer www) - testy oprogramowania Przyjęto, iż moduł MT-101 zajmuje się tylko monitoringiem tłoczni ścieków i współpracą z przepływomierzem, a za sterowanie pracą tłoczni odpowiedzialny jest zamontowany sterownik ESP-2P3S. |  |
| --- | --- |

Doprowadzenie zasilania przepływomierza po stronie Zamawiającego.

Istniejąca tłocznia ścieków typ TS-ESP/JOR.80.100.2142.8/KW.KO/ZB.PE20, DN2000, H=5,55m z 2 pompami CT 3085.183 MT/434 z silnikiem 1,4 kW i szafą sterowniczą, rurociąg tłoczny PE DN 110 mm

Producent tłoczni

EKO-SYSTEM-POLSKA

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Tel.: +48(017) 740-97-50, 740-97-69 Fax: 740-97-51

Tajęcina 112; 36-002 Jasionka www.esp.com.pl *e-mail: esp@esp.com.pl