ZP.271.9.2019                                                                        Krosno, dnia 29.01.2019 r.

Zainteresowani wykonawcy

Dotyczy postępowania: „Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Czajkowskiego 49 – adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby bursy międzyszkolnej”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z opisem projektu instalacji elektrycznych w:

-  pkt. 6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie - "Na czas remontu należy wykonać tymczasowe zasilanie drugiej części obiektu – szkoły i założyć tymczasowy pomiar energii elektrycznej"

- pkt 7. Pomiar energii elektrycznej - "Na czas remontu dla drugiej części obiektu należy zainstalować tymczasowy pomiar energii elektrycznej".

W zamieszczonym przedmiarze nie odnaleźliśmy pozycji na wykonanie takich czynności. Prosimy o dopisanie odpowiednich pozycji do przedmiaru robót.

Odpowiedź nr 1:

„Na czas remontu należy wykonać tymczasowe zasilanie drugiej części obiektu – szkoły i zainstalować tymczasowy pomiar energii elektrycznej”.

Tymczasowe zasilanie i pomiar energii elektrycznej nie należy do stałej instalacji elektrycznej, to też projekt jej nie obejmuje.

Zapewnienie tymczasowego zasilania i pomiaru energii na czas remontu leży w gestii wykonawcy remontowanego obiektu.

Pytanie nr 2:

Według schematu zasilania (rys. 9/E) od układu pomiarowego do wyłącznika p.poż. należy prowadzić zasilanie kablem YKY 5x70mm2, a od wyłącznika ppoż. do RG kablem YKY 5x50mm2. W przedmiarze robót nie odnaleźliśmy takich WLZ-tów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót elektrycznych.

Odpowiedź nr 2:

Rozdzielnia główna zawiera układ pomiarowy i wyłącznik główny. Została zaprojektowana jako prefabrykowana łącznie z wewnętrznym okablowaniem, dlatego kabli do połączeń wewnętrznych nie uwzględniono w przedmiarze.

Pytanie nr 3:

W zamieszczonym przedmiarze znajdują się pozycje na wykucie bruzd dla przewodów, a zakres prac z przedmiaru instalacji elektrycznych nie uwzględnia zaprawiania bruzd ani naprawy tynku. W związku z kosztorysowym rozliczaniem robót opartym na pracach wynikających z poszczególnych pozycji w kosztorysie, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w przedmiarze pozycji na powyższe prace. Przykładowym KNR-em jest KNR-W 4-01 0705-07 - "Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi".

Odpowiedź nr 3:

Przedmiar należy uzupełnić następująco:

1 Grupa – Część elektryczna wewnętrzna

dołożyć:

1.7 Element – Uzupełnienie tynków po robotach elektrycznych

z pozycją

1.7.1    KNRW 401 0705-07 – wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pokrywających bruzdy z przewodami  elektrycznymi  - m 3000

2 Grupa – Część teletechniczna (słaboprądowa)

dołożyć:

2.5 Element – Uzupełnienie tynków po robotach elektrycznych

z pozycją

2.5.1  KNRW 401 0705-07 – wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi  - m 2000

Pytanie nr 4:

Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze pozycji na montaż osprzętu IP44, mianowicie łączników IP44.

Odpowiedź nr 4:

Przedmiar należy uzupełnić następująco:

1 Grupa – Część elektryczna wewnętrzna

1.5 Element – Instalacja oświetleniowa

dołożyć pozycje:

1.5.26 KNNR5 0307/1(1)– Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy – szt. 10

1.5.27  KNNR5 0307/2– Łącznik klawiszowy bryzgoodporny świecznikowy – szt. 2.

Pytanie nr 5:

W opisie instalacji elektrycznej nie ma opisu lub innych informacji dotyczących instalacji oddymiania. Prosimy o uzupełnienie projektu.

Pytanie nr 6:

Według schematu 23/E należy zamontować napęd dla okien napowietrzających na 1 piętrze, a klapa ppoż. 100x120 ma posiadać siłownik elektryczny. Według rysunków elewacji budynku, czyli 10/A, 11/A,  mamy po jednym oknie oddymiającym na klatkę na 3 piętrze, a na rysunku 13/A widnieje 5 okien napowietrzających. Prosimy o jasną odpowiedź, czy projektowane są klapy dymowe, czy okna oddymiające i napowietrzające? Ile ma być okien napowietrzających z zainstalowanymi napędami?

Odpowiedź nr 5 i nr 6:

Instalację oddymia należy wykonać według schematu załączonego w projekcie, 
z uwzględnieniem wytycznych specjalisty do spraw pożarowych i dla tego też, tak jak przewiduje projekt, należy w każdej klatce schodowej zainstalować centralę sterowania oddymianiem.

Ze względu na brak klap oddymiających, w miejsce których w architekturze zaprojektowano okna oddymiające na ostatniej kondygnacji w każdej z klatek schodowych, należy zrezygnować z instalowania centralki pogodowej i czujników wiatr deszcz.

W pierwszej klatce schodowej zgodnie z projektem architektury należy zamontować 3 okna napowietrzające, a w drugiej 2 okna napowietrzające (razem 5 okien napowietrzających i 2 okna oddymiające).  Zarówno okna napowietrzające jak i okna oddymiające powinny być wyposażone przez wykonawcę tych okien w odpowiednie siłowniki.

Schemat podaje ogólną zasadę podłączeń poszczególnych elementów oraz typy i przekroje przewodów, dlatego też w niniejszej odpowiedzi nie zamieszcza się nowego schematu.

Pytanie nr 7:

Czy dla instalacji CCTV dostawę i montaż takich urządzeń jak: switch POE, serwer CCTV, macierz 2 szt. i serwer IT, należy wycenić w poz. 2.3.1 - " Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż kompletnego stanowiska dozoru dla CCTV"?

Odpowiedź nr 7:

Wycenę dla instalacji CCTV dostawę i montaż urządzeń,  jak i kompletnego stanowiska dozoru dla CCTV należy ująć w pozycji 2.3.1 jako kalkulację indywidualną.

Pytanie nr 8:

Prosimy o podanie parametrów serwera IT.

Odpowiedź nr 8:

Serwer IT nie jest wymagany.

Pytanie nr 9:

Zgodnie ze schematem szafy teletechnicznej GPD na rys. 20/E należy ją połączyć z segmentem szkolnym światłowodem 12G OM4. W przedmiarze nie odnaleźliśmy  takiej pozycji. Prosimy o dopisanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru robót.

Odpowiedź nr 9:

Przedmiar należy uzupełnić następująco:

2 Grupa – Część teletechniczna (słaboprądowa)

2.4 Element – Instalacja teleinformatyczna

dołożyć pozycję:

2.4.16 KNNR5 0212/2– Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych/światłowód 12G OM4 – m 150.

Pytanie nr 10:

W systemie SAP zaprojektowano centralę 4200, która obsługuje do 4 linii dozorowych, natomiast zgodnie z projektem (schemat nr 22/E) linii jest 5. Takie rozwiązanie nie zadziała na w/w centrali. Prosimy o wyjaśnienie, ewentualnie zmianę centrali na np. 4900, która mogłaby obsłużyć 5 linii dozorowych. Prosimy również o określenie sposobu prowadzenia linii dozorowych, czyli linie promieniste czy pętlowe?

Odpowiedź nr 10:

Zaprojektowaną w systemie SAP centralę Polon 4200 pozostawić bez zmian. Linie dozorowe wykonać jako pętlowe łącząc parter z I piętrem – linia dozorowa Nr 1, a II piętro z III piętrem – linia dozorowa Nr 2, ROPy – linia dozorowa Nr 3. Maksymalna liczba czujek punktowych na linii może wynosić 64 szt.