Załącznik nr 9

Wymagania stawiane oświetleniu i elementom oświetlenia ulicznego

- Oprawy  w technologii LED :

- Napięcie znamionowe oprawy 230V, współczynnik mocy oprawy cos fi ≥ 0,9,

- Oprawa musi  posiadać zabezpieczenie przed przepięciami o napięciu co najmniej 10kV,

- Zakres temperatury pracy oprawy od -40⁰C do +35⁰C,

- Oprawa musi być wyposażona w diody LED o wydajności nie mniejszej niż 100lm/W

- Trwałość żródeł LED nie mniejsza niż 100000h

- Temperatura barwowa LED w zakresie 4000K – 4500K

- Wymagany wskażnik oddawania barw Ra≥70

- Obudowa (korpus) oprawy powinna być wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminiowego, malowana proszkowo lub anodowana

- Oprawa powinna posiadać budowę dwukomorową z termicznym oddzieleniem komory osprzętu elektrycznego od komory optycznej,

- Oprawa musi mieć poziom szczelności IP 66

- Żródło światła musi być zabezpieczone szybą hartowaną o udarności min IK 09

- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać łatwą modułową wymianę LED

- Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać stosowne deklaracje.

- Oprawa musi posiadać certyfikat  wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytacje na terenie UE Certyfikat ENEC potwierdzający jej wykonanie według norm europejskich.

- Słupy  i maszty oświetleniowe

  - Minimalna wymagana grubość ścianki słupów metalowych ocynkowanych – 3mm

  - Możliwość wprowadzenia minimum trzech kabli pięciożyłowych o przekroju 35mm2

  - Wyposażone we  wnękę z dostateczną ilością miejsca na połączenie kabli i umieszczenie odpowiedniej ilości zabezpieczeń

  - Zabezpieczenie wnęk przed dostępem osób postronnych

  - Na słupie musi być  umieszczona

- tabliczka znamionowa z podanym typem słupa, datą produkcji, nazwą producenta,

- tabliczka ostrzegawczą

- tabliczka z napisem WO

- kolejny nr słupa .

  - słupy musza być montowane na fundamentach prefabrykowanych.

- Szafy oświetleniowe

  - obudowa z tworzywa sztucznego, materiał niepalny , posiadająca świadectwo bezpieczeństwa

  - szafa dwuczęściowa z wydzieloną i osobno zamykana częścią dla ZE dla przyłączenia zasilania i zamontowania układu pomiarowego energii elektrycznej oraz częścią użytkownika,

  - stopień ochrony minimum IP54

  - wysoki stopień zabezpieczenia przed korozja elementów metalowych

  - wandaloodporność,

  - montaż z zastosowaniem fundamentów prefabrykowanych

  - sterowanie-za pomocą zegara astronomicznego analizatorem sieci z możliwością zdalnego sterowania i odczytu parametrów sieci.