ZP.271.66.2019						      Krosno, dnia 30.07.2019r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 45:

Zgodnie z SIWZ pkt. III ppkt. 2 „z zakresu prac określonego w dokumentacji projektowej wyłączona zostaje instalacja fotowoltaiczna, której nie należy ujmować w ofercie”. Proszę o wskazanie, czy Zamawiający nie przewiduje wykonania w przyszłości instalacji fotowoltaicznej? Czy w ofercie należy uwzględnić prace przygotowawcze mające na celu wykonanie instalacji przez Zamawiającego w późniejszym terminie?

Odpowiedź nr 45:

W ofercie należy uwzględnić tylko rurarz w celu wykonania instalacji elektrycznej z dachu do pomieszczenia rozdzielni, która może być realizowana w II etapie inwestycji. Zakres ten zapewni w przyszłości wykonanie instalacji elektrycznej bez konieczności rozbiórki elementów obiektu.

Pytanie nr 46:

Zgodnie z opisem instalacji elektrycznych, wyłączony z zakresu prac pkt. 3.18.2 „Wypełnienie świetlików stanowić będą moduły fotowoltaiczne samoodśnieżające back contact (…) szyby zespolonej będącej wypełnieniem świetlika.”. W związku z wyłączeniem z zakresu prac instalacji fotowoltaicznej, proszę o określenie budowy i wskazanie wypełnienia świetlików. Proszę o dołączenie zestawienia świetlików.

Odpowiedź nr 46:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. c) „Ślusarka i stolarka”, opis techniczny pkt 3.6 Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna pochwyty balustrady.

Oszklenie świetlików w dolnej i górnej części pakietu szyby zespolonej szkło zbrojone lub szkło laminowane bezpieczne VSG. Szkła te mają gwarantować wymaganą nośność szczątkową. Świetlik wykonać i zamontować ściśle wg. wytycznych i zaleceń wybranego producenta systemu. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt warsztatowy świetlika celem weryfikacji i akceptacji zastosowanych rozwiązań.

Pytanie nr 47:

W jaki sposób należy wykonać warstwy pokrycia dachu w dotychczasowym miejscu paneli fotowoltaicznych?

Odpowiedź nr 47:

Warstwy pokrycia dachu realizować zgodnie z wytycznymi patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. f) „Dach”.

Pytanie nr 48:

W przekazanych przedmiarach robót brak jest części pozycji wynikających z dokumentacji projektowej. Proszę o wskazanie czy przy sporządzaniu kalkulacji ofertowej należy się kierować przekazanymi przedmiarami czy mają one jedynie charakter pomocniczy?

Odpowiedź nr 48:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - IV. Część – wyjaśnienia do treści SIWZ lit. d).

Pytanie nr 49:

Zgodnie z SIWZ, Wykonawca przed podpisaniem umowy obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kalkulację ofertową (kosztorys ofertowy). Czy Zamawiający dopuszcza przedłożenie kosztorysu uproszczonego lub kosztorysu sporządzonego jako kalkulacji własnej Wykonawcy, np. wykonanej w pliku excel?

Odpowiedź nr 49:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - IV. Część – wyjaśnienia do treści SIWZ lit. b). Zamawiający dopuszcza przedłożenie kosztorysu uproszczonego lub kosztorysu sporządzonego jako kalkulacji własnej Wykonawcy np. w pliku excel.

Pytanie nr 50:

Proszę o potwierdzenie, czy kalkulacja ofertowa winna uwzględniać przeglądy serwisowe w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz czy koszt materiałów eksploatacyjnych i zużywających się w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady pokrywa Zamawiający?

Odpowiedź nr 50:

Patrz odpowiedź Zamawiającego z 25.07.2019 r. na pytanie nr 32 i 39.

Pytanie nr 51:

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację konstrukcji budynku i/lub zastosowanie konstrukcji prefabrykowanej? Czy wymagane będzie zamienne pozwolenie na budowę? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

Odpowiedź nr 51:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 1. Konstrukcja. lit k).

Pytanie nr 52:

Proszę o określenie obciążenia dla posadzki hali. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację grubości i zbrojenia płyty żelbetowej posadzki hali?

Odpowiedź nr 52:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. d) „Posadzki”.

Pytanie nr 53:

Detal 1.0 Fragment ogrodzenia z bramą wjazdową: wg widoku ogrodzenia kształtownik zamknięty 140x120x6 mm, wg przekroju kształtownik zamknięty 20x120x6 mm. Proszę o wskazanie właściwego.

Odpowiedź nr 53:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 3. Zagospodarowanie terenu, lit. d).

Pytanie nr 54:

Detal 3.0 – Pylon: proszę o wyjaśnienie czy w kosztorysie uwzględnić należy wyłącznie fundament pylonu. Jeżeli wycenie podlega również część nadziemna pylonu, proszę o przekazanie dodatkowej dokumentacji wskazującej parametrów niezbędnych do jego wyceny – m.in. sposób mocowania, konstrukcję i rodzaj wykończenia. Jak zasilany będzie pylon (wg dokumentacji projektowej instalacja fotowoltaiczna)?

Odpowiedź nr 54:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 3. Zagospodarowanie terenu, lit. d).

Pytanie nr 55:

Proszę o potwierdzenie czy cena ryczałtowa winna uwzględniać wycinkę drzew (drzewa widoczne na zdjęciach / oznaczone na rysunku PZT)? Czy wszystkie drzewa kolidujące z inwestycją – zarówno budynkiem, jak i zagospodarowaniem terenu, zostały usunięte i cena winna uwzględniać wyłącznie karczowanie wg ilości wskazanych w przedmiarze robót branży budowlanej.

Odpowiedź nr 55:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 3. Zagospodarowanie terenu, lit. c).

Pytanie nr 56:

Rzut – Kondygnacja 1: wg opisu na antresoli zaprojektowano kraty HMS. Proszę o przekazanie zestawienia.

Odpowiedź nr 56:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 1. Konstrukcja, lit g).

Pytanie nr 57:

Wg opisu branży architektura zaprojektowano balustrady ze stali nierdzewnej, ze stali czarnej malowanej proszkowo oraz szklane ze szkła zespolonego. Proszę o wskazanie lokalizacji poszczególnych typów balustrad i przekazanie zestawienia balustrad.

Odpowiedź nr 57:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt. 1. Konstrukcja. lit j., pkt 2. Architektura, lit. c) „Ślusarka i stolarka”.

Pytanie nr 58:

Opis branży architektura mówi o „roletach wewnętrznych zabudowanych w sufitach podwieszanych”. Proszę o określenie parametrów rolet.

Odpowiedź nr 58:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. c) „Ślusarka i stolarka” oraz odpowiedź Zamawiającego z 25.07.2019 r. nr 27.

Pytanie nr 59:

Proszę o sprecyzowanie wymiarów, wyglądu i parametrów płytek dla wszystkich pomieszczeń w których należy je wykonać. Wg opisu wymiary 60x60 cm, 30x30 cm i 30x60 cm. Wg aranżacji wymiary 10x30 cm i 7,5x15 cm.

Odpowiedź nr 59:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. d) Posadzki, lit. e) Ściany.

Pytanie nr 60:

Proszę o określenie wysokości układania płytek w pomieszczeniach sanitarnych.

Odpowiedź nr 60:

Patrz odpowiedź nr 59.

Pytanie nr 61:

Proszę o wskazanie dokumentacji nadrzędnej w przypadku rozbieżności między dokumentacją rysunkową, a opisem do tejże dokumentacji.

Odpowiedź nr 61:

Patrz odpowiedź Zamawiającego z 25.07.2019 r. na pytanie nr 10 i zapisy załącznika „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1”.

Pytanie nr 62:

Proszę o określenie parametrów dla parkietu przemysłowego – wymiary, materiał, sposób ułożenia.

Odpowiedź nr 62:

Patrz odpowiedź nr 61.

Pytanie nr 63:

Proszę o określenie wymogów stawianych dla wykonania murala – przygotowanie podłoża, rodzaj farby.

Odpowiedź nr 63:

Patrz odpowiedź nr 61.

Pytanie nr 64:

Proszę o wydanie zestawienia klap dymowych wraz określeniem ich parametrów.

Odpowiedź nr 64:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. c) „Ślusarka i stolarka”.

Pytanie nr 65:

Opis branży konstrukcja: „w sytuacji, której stwierdza się na poziomie posadowienia fundamentów grunt nie nośny / np. występujący na terenie nasyp nie budowlany / wykop należy pogłębić do warstwy nośnej – gliny twardoplastyczne a różnicę poziomów wypełnić chudym betonem klasy min. C8/10 (B10)”. Brak możliwości określenia na podstawie dostępnej dokumentacji. Proszę o potwierdzenie, że robót tych nie należy uwzględniać w cenie ryczałtowej. Jeżeli Zamawiający oczekuje ujęcia szacunkowej ilości prac w cenie ryczałtowej, proszę o wskazanie ilości tych prac.

Odpowiedź nr 65:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 1. Konstrukcja, lit h).

Pytanie nr 66:

Opis branży drogowej: „Przed przystąpieniem do ułożenia nawierzchni drogowej należy rozebrać istniejącą nawierzchnię asfaltową z podbudową oraz chodnik”. Proszę o określenie ilości tych prac lub uzupełnienie dokumentacji o zakres rozbiórek.

Odpowiedź nr 66:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 3. Zagospodarowanie terenu, lit. d).

Pytanie nr 67:

Proszę o wskazanie w jaki sposób należy wykończyć sufit zewnętrzny w podcieniu budynku (oś A).

Odpowiedź nr 67:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. g) „Sufity”.

Pytanie nr 68:

Bramy z włókna szklanego opisano jako „w części transparentne”. Proszę o określenie parametrów określających transparentność.

Odpowiedź nr 68:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. c) „Ślusarka i stolarka”.

Pytanie nr 69:

Zgodnie z opisem architektury wymiar Kabiny windowej wynosi 1900x2400 mm, a wymiar szybu windowego 1970x2510 mm +/- 25 mm. Proszę o weryfikację poprawności przyjętych wymiarów.

Odpowiedź nr 69:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. i.

Pytanie nr 70:

Proszę o określenie ilości poszczególnych rodzajów nasadzeń na terenach zewnętrznych. Brak możliwości określenia na podstawie dostępnej dokumentacji.

Odpowiedź nr 70:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 3. Zagospodarowanie terenu, lit. d).

Pytanie nr 71:

Zgodnie z SIWZ pkt. XV oraz projektem umowy par. 6 ust. 1 pkt. 29) „cena musi zawierać (…): koszty utrzymania i pielęgnacji zrealizowanych elementów zieleni i zagospodarowania terenu i obiektu przez jeden rok od daty bezusterkowego odbioru zrealizowanego obiektu”. Proszę o dodanie takiego zapisu do projekt umowy par. 18 ust. 1. Obecny jego kształt nie uwzględnia takiego wyjątku od długości okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Odpowiedź nr 71:

Zamawiający rezygnuje z utrzymania w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi za wady zrealizowanych w ramach zamówienia elementów zieleni i zagospodarowania terenu i obiektu przez jeden rok od daty bezusterkowego odbioru zrealizowanego obiektu. Wobec powyższego kosztów z tym związanych nie należy ujmować w cenie ofertowej. Zamawiający rezygnuje tym samym również z zapisów związanych z tymi kosztami określonymi w załączniku do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - IV. Część – wyjaśnienia do treści SIWZ, lit. e).

Pytanie nr 72:

Czy kraty pomostowe antresoli w hali – rysunek „SK_KIN_PW_Kh-03 Schemat konstrukcji antresoli w hali_03_12_2018”, należy przyjąć jako zgrzewane czy prasowane (wciskane)?

Odpowiedź nr 72:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 1. Konstrukcja, lit g).

Pytanie nr 73:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość optymalizacji konstrukcji stalowej hali szczególnie w przypadku zmniejszenia obciążenia dachu na wskutek rezygnacji z paneli fotowoltaicznych? Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę?

Odpowiedź nr 73:

Ze względu, że nie można wykluczyć montażu paneli fotowoltaicznych w przyszłości nie dopuszcza się „optymalizacji” konstrukcji.

Pytanie nr 74:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość optymalizacji konstrukcji żelbetowej, zmiana przekrojów, ilości stali zbrojeniowej?

Odpowiedź nr 74:

Konstrukcję żelbetową należy realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Pytanie nr 75:

Dlaczego wg Zamawiającego zmiana konstrukcji żelbetowej monolitycznej na prefabrykowaną wiąże się z koniecznością uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę?

Odpowiedź nr 75:

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane każda zmiana istotna powoduje konieczność zmiany decyzji pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 76:

Proszę o informację jaką zawartość merytoryczną powinien zawierać projekt wykonawczy posadzki oraz wg której normy należy tą posadzkę wykonać.

Odpowiedź nr 76:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. d) „Posadzki”.

Pytanie nr 77:

Proszę o określenie kolorystyki pomieszczeń nr 0.11; 013; 05Ka; 05K; 06K; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.20; 1.25; 1.26; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.15;

Odpowiedź nr 77:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. e) Ściany. Należy przyjąć kolory nasycone.

Pytanie nr 78:

Proszę o określenie parametru izolacyjności akustycznej, materiału i zabezpieczenia antykorozyjnego lameli akustycznych oraz przekazanie projektu wykonawczego konstrukcji wsporczej.

Odpowiedź nr 78:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. f) „Dach”.

Pytanie nr 79:

Czy wykonawca może zrezygnować z izolacji pionowej fundamentów jeśli zastosuje beton W8?

Odpowiedź nr 79:

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z wykonania izolacji pionowej fundamentów.

Pytanie nr 80:

Prosimy o wprowadzenie do Umowy limitu kar umownych do wysokości 15 % wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź nr 80:

Patrz odpowiedź Zamawiającego z 25.07.2019 r. na pytanie nr 2.

Pytanie nr 81:

Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych lub nadmiernej eksploatacji będzie ponosił Zamawiający.

Odpowiedź nr 81:

Patrz odpowiedź Zamawiającego z 25.07.2019 r. na pytanie nr 32 i 39.

Pytanie nr 82:

Czy kosztorys ofertowy lub robót dodatkowych i zamiennych musi być tworzony w oparciu o katalogi KNR i stawki Sekocenbud?

Odpowiedź nr 82:

Kosztorysy ofertowe (kalkulacje ofertowe) lub dla robót zamiennych i dodatkowych należy opracowywać zgodnie z zapisami § 15 wzoru umowy oraz wyjaśnieniami z załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - IV. Część – wyjaśnienia do treści SIWZ, lit. c.

Pytanie nr 83:

Wnosimy o dopuszczenie złożenia oferty w postaci plików w formacie pdf podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, które został wygenerowane poprzez wydruk plików doc, docx, xls, xlsx do formatu pdf.

Odpowiedź nr 83:

Zamawiający dopuszcza taką formę złożenia oferty, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ rozdział X, Złożenie oferty w postępowaniu – pkt 2.

Pytanie nr 84:

Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne wypełnienie bram z podwójnego akrylu zamiast wypełnienia z włókna szklanego?

Odpowiedź nr 84:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. c) „Ślusarka i stolarka”. Nie dopuszcza się zmiany wypełnienia.

Pytanie nr 85:

Czy referencje, zaświadczenia z ZUS, US, KRK można złożyć w postaci plików w formacie pdf podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź nr 85:

Zamawiający w SIWZ, w punkcie X. „Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami”, wskazał sposób komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami nie dotyczący składania ofert i wniosków. Taka komunikacja odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub za pomocą poczty elektronicznej - email - zp@um.krosno.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1320) dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej są sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Do takich formatów zalicza się format .pdf (dla danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne). Tak więc wykonawca może złożyć wymienione w pytaniu dokumenty w formacie plików .pdf.

Zacytowane w pytaniu dokumenty są dokumentami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). Zgodnie z § 14 ust. 1 powyższego Rozporządzenia: „Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem”.

Oznacza to, że w razie złożenia oryginału dokumentu elektronicznego powinien on być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę, która dany dokument wystawiła (Art. 781 § 1 ustawy Kodeks cywilny mówi: „Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym”).

Z kolei w razie złożenia elektronicznej kopii dokumentu, poświadczenie za zgodność następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (§ 14 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, poucza zaś, że: „W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.”

Powyższe przepisy decydują więc, że przywołane w pytaniu dokumenty powinny być podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pytanie nr 86:

Czy gwarancja bankowa może być standardowa czy treść musi być uzgodniona?

Odpowiedź nr 86:

Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego w formie niepieniężnej, w tym gwarancji bankowej będzie uzgodniona z Zamawiającym.

Natomiast treść dokumentu zawierającego potwierdzenie zapłaty wadium wykonawca uzgadnia z wystawcą dokumentu.

Pytanie nr 87:

Proszę o określenie hierarchii ważności dokumentacji w przypadku sprzeczności pomiędzy projektem budowlanym a wykonawczym oraz pomiędzy częścią rysunkową a opisem technicznym.

Odpowiedź nr 87:

Patrz odpowiedź Zamawiającego z 25.07.2019 r. na pytanie nr 10 i zapisy załącznika „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1”.

Pytanie nr 88:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli wykonawca nie zna nazw podwykonawców na etapie składania oferty to nie musi składać dokumentów JEDZ dla podwykonawców.

Odpowiedź nr 88:

W sytuacji, gdy wykonawca nie zna nazw podwykonawców na etapie składania oferty, wówczas nie składa dokumentów JEDZ dla podwykonawców.

Pytanie nr 89:

W informacjach prasowych jest wzmianka o śmierci Pana Stanisława Karpiela znanego projektanta z Zakopanego. Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie czy projektant obiektu nadal żyje. Jeśli nie to kto go zastępuje?

Odpowiedź nr 89:

Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat. W przypadku potwierdzenia się tej informacji Zamawiający podejmie stosowne działania w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 90:

Jakie koszty utrzymania i pielęgnacji zrealizowanych elementów zieleni: zagospodarowania terenu i obiektu (dach zielony) należy przyjąć przez jeden rok od daty bezusterkowego odbioru zrealizowanego obiektu?

Odpowiedź nr 90:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 27.

Pytanie nr 91:

Czy w ofercie należy przyjąć bezpośrednie posadowienie fundamentów na gruncie czy założyć i skalkulować wymianę gruntu?

Odpowiedź nr 91:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt. 1. Konstrukcja. lit. h).

Pytanie nr 92:

Prosimy o potwierdzenie, że kosztorysów nie należy dołączać do oferty.

Odpowiedź nr 92:

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysów. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty znajduje się w rozdziale X SIWZ, Złożenie oferty w postępowaniu – pkt 4.

Pytanie nr 93:

Proszę o podanie definicji wad istotnych i nieistotnych. Które wady limitują odbiór końcowy przedmiotu umowy?

Odpowiedź nr 93:

Wady istotne są to wady, które czynią przedmiot umowy niezdatnym do użytku, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub które miałyby utrudniać jego użytkowanie, a także te wady, które znacznie obniżają wartość przedmiotu umowy lub polegają na znacznym odstępstwie od przedmiotu umowy. Ocena wady i jej charakteru ma wymiar elastyczny i będzie dokonana z uwzględnieniem konkretnych okoliczności oraz postanowień umowy.

Pytanie nr 94:

Proszę o zmianę terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2019r. godz. 10.00.

Odpowiedź nr 94:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia i SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:

- rozdział XIII pkt 8 SIWZ, sekcja IV.2.2) ogłoszenia (Termin składania ofert) otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 14 sierpnia 2019r. do godziny 10.00.

Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP”

- rozdział XIV pkt 1 SIWZ, sekcja IV.2.7) ogłoszenia (Warunki otwarcia ofert) otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia 2019 r., o godzinie 11.00, w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Lwowska 28a, pokój nr 313”.

Pytanie nr 95:

Jednym z załączników do dokumentacji jest Opinia geotechniczna (bez przekrojów geotechnicznych) prosimy o udostępnienie Dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Odpowiedź nr 95:

Zamawiający nie posiada dokumentacji badań podłoża gruntowego, a jedynie opinię geotechniczną, załączoną do SIWZ.

Pytanie nr 96:

W których miejscach wykonać „murale”? zgodnie z rzutem rys A01c „ Kondygnacja 0 wykończenie ścian” zostały one oznaczone: W pomieszczeniu 0.1K na ścianie przy pomieszczeniu 0.11 i na ścianach pomieszczeń 0.5Ka,0.5K i 0.6K, zgodnie z rzutem rys. A02c „Kondygnacja 1 wykończenie ścian” zostały one oznaczone: na ścianach pomieszczeń 0.15K i 0.16K i na ścianach korytarza do pom. 1.19, zgodnie z rzutem rys A03c „Kondygnacja 2 wykończenie ścian” zostały one oznaczone: na ścianach pomieszczeń 0.25K i 0.26K i na ścianach korytarza do pom. 2.19 – prosimy o potwierdzenie że w tych miejscach mają być wykonane murale.

Odpowiedź nr 96:

Zamawiający zrezygnował z wykonania „murali” oznaczonych w dokumentacji projektowej. Wykończenie ścian należy wycenić i realizować zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku do SIWZ  „Rewizja uzupełnieniem do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” pkt I .2. e) Ściany.

Pytanie nr 97:

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z załączonym do dokumentacji przetargowej plikiem „Rewizja uzupełnieniem do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” pkt I .2. e) Ściany; zrezygnowano z wykonania okładzin ścian z ryflowanych paneli ściennych z betonu i zamieniono to wykończenie na tynk dekoracyjny imitujący surowy beton.

Odpowiedź nr 97:

Zamawiając potwierdza ww. sposób wykończenia ścian.

Pytanie nr 98:

Prosimy o potwierdzenie że w związku z załączonym do dokumentacji przetargowej plikiem „Rewizja uzupełnieniem do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” i pkt I .2. e) Ściany ; okładzin ścian z: „paneli ściennych akustycznych pokryte fornirem” należy zastosować tylko w pomieszczeniach: 0.10, 0.12, 1.23 i 1.24 a rezygnuje się z wykonania tych okładzin w pomieszczeniach biurowych, jadalni pom. nr 0.7 i zaplecza sal pom. nr 0.11.

Odpowiedź nr 98:

Zamawiając potwierdza ww. sposób wykończenia ścian.

Pytanie nr 99:

Czy szpachlowanie i malowanie ścian należy wykonać do poziomu sufitów podwieszanych +10 cm czy na pełną wysokość do wysokości stropu?

Odpowiedź nr 99:

Szpachlowanie/gładzie i malowanie ścian należy wykonać do poziomu sufitów podwieszanych + 10 cm powyżej.

Pytanie nr 100:

Prosimy o potwierdzenie że dopuszczenie podziału w fasadzie wewnętrznej ZS6 na podstawie „Rewizja uzupełnieniem do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” pkt I.2 c) dotyczy również fasady wewnętrznej ZS5 EI60.

Odpowiedź nr 100:

Zamawiająca potwierdza dopuszczenie podziału fasady wewnętrznej ZS5 takiego samego jak dla fasady ZS6.

Pytanie nr 101:

Zgodnie z detalem AD5 „Detal sufitu podwieszanego” pokazano że nie należy dosuwać sufitów do ścian tylko zakończyć je pionowymi wypuszczeniami (o nieokreślonej długości) w górę w odległości 5cm od ścian, na przekrojach rys. A05, rys. A07 pokazano że niektóre sufity są dosunięte do ścian, inne są z wypuszczeniem do góry, a przy oknach są wykonane zawsze wywinięcia do góry bez mocowania do nadproża. Nie ma technicznej możliwości wykonania takich wywinięć do góry w sufitach kasetonowych. Sufity przy takim rozwiązaniu; bez dosunięcia do ścian nie będą sztywno zamontowane i będą mogły się poruszać. Prosimy o podanie w sposób jednoznaczny jak wykonać sufity podwieszane przy ścianach, a jak przy oknach które są powyżej poziomu sufitów podwieszanych w pomieszczeniach.

Odpowiedź nr 101:

Prawdopodobnie w pytaniu chodzi o detal z pliku „SK_KIN_PW_ARCH_AD8”. Sufity powieszane przy ścianach należy dosunąć i połączyć ze ścianą. Sufity podwieszane przy oknach należy dosunąć i połączyć z obudową żaluzji pokazaną na rysunku „SK_KIN_PW_ARCH_AD7”.

Pytanie nr 102:

Prosimy o podanie wymiarów i parametrów klap dymowych – brak w dokumentacji.

Odpowiedź nr 102:

Patrz SIWZ „Rewizja uzupełnieniem do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” pkt I. 2. c) Ślusarka i stolarka.

Pytanie nr 103:

Opisane w dokumentacji parametry UPSów wskazują na jednego producenta. Prosimy o wskazanie parametrów istotnych umożliwiających zastosowanie produktów równoważnych.

Odpowiedź nr 103:

Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów określonych w dokumentacji projektowej z tolerancją od -5 % do +10 %.

Pytanie nr 104:

Zgodnie z opisem branży architektonicznej należy zastosować „moduł sterujący oprawami autonomicznymi zastosowanymi we wszystkich oprawach części biurowej i korytarzu, części hali, w celu uzyskania energooszczędności na wymaganym poziomie”. Prosimy o podanie symboli opraw, które maja być sterowane w powyższy sposób.

Odpowiedź nr 104:

Patrz odpowiedzi Zamawiającego z dnia 25.07.2019 r. nr 13, 14 i 44.

Pytanie nr 105:

W zawiązku z tym, że przyłącz ciepłowniczy nie jest objęty przedmiotem przetargu, prosimy o wykreślenie z SIWZ zapisu „W ramach zadania wykonawca - na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego - będzie obowiązany również wykonać wszelkie czynności i ponieść koszty związane z przyłączeniem obiektu inkubatora do sieci ciepłowniczej”.

Odpowiedź nr 105:

Zgodnie z ww. zapisem wykonawca jest zobowiązany do koordynowania w porozumieniu z Zamawiającym prac projektowych i wykonawstwa realizowanego przyłącza i wymiennikowni przez dostawcę energii cieplnej do obiektu objętego zamówieniem, do braniu udziału w odbiorach tych prac, próbach, uruchomieniu. Koszty przyłącza ciepłowniczego oraz wymiennikowni po stronie dostawcy ciepła zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia nie obciążają wykonawcy.

Pytanie nr 106:

Prosimy o udostępnienie projektu węzła cieplnego pozostającego poza zakresem wykonania zadania w celu zweryfikowania materiałów niezbędnych do wykonania prawidłowych podłączeń do obiegów instalacji cwu; co i c.t.

Odpowiedź nr 106:

Patrz zapisy pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” Część II. lit. a) i lit b).

Pytanie nr 107:

Wg opisu systemu BMS w zakresie znajduje system automatyki instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, w tym:

• Przepompownia ścieków

• Pompownia wody brudnej

• Pompownia sanitarna

• Stacja uzdatniania wody

• Szafa klimatyzacji precyzyjnej

• Agregat prądotwórczy

Ww. elementy nie występują w projekcie. Prosimy o potwierdzenie, że wymienienie ich w opisie systemu BMS jest omyłką pisarską.

Odpowiedź nr 107:

Zamawiający potwierdza, że ww. elementy nie występują w projekcie i wymienienie ich w opisie BMS jest omyłką pisarską.

Pytanie nr 108:

Przedmiary są opracowane przy pomocy programu Zuzia, prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

Odpowiedź nr 108:

Przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo i nie udostępnia ich w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 109:

Czy pytania na które były odpowiedzi do wcześniejszego postępowania, są nadal aktualne? Jeśli tak, prosimy je dołączyć do to aktualnego postępowania.

Odpowiedź nr 109:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1”.

Pytanie nr 110:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem, opisem PZT oraz opisem drogowym dotyczących wykonania nawierzchni. W opisie PZT są nawierzchnie z betonu drogowego z krawężnikami i obrzeżami granitowymi, ciągi piesze z płyt betonowych oraz strefa wejściowa z płyt chodnikowych. W opisie drogowym są jedynie nawierzchnie z kostki betonowej, a w przedmiarze nawierzchnie z kostki brukowej i płyt granitowych płomieniowanych. Proszę o informację co należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź nr 110:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1”.

Pytanie nr 111:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem dotyczącym wykonania nasadzeń. Według opisu projektowane nasadzenia to: klon jesionolistny, klon palmowy, dąb szypułkowy, irga pospolita, jałowiec chiński, cyprysik Lawsona, forsycja pośrednia, berberys Thunberga. W przedmiarze natomiast są: klon zwyczajny 'Golden Globe, klon zwyczajny 'Crimson Sentry', klon zwyczajny 'Globosum' grab pospolity 'Frans Fontaine, irga płożąca, jałowiec płożący 'Wiltonii'. Prosimy o informację co należy przyjąć do oferty. Jeżeli to co jest w opisie to prosimy o podani dokładnych ilości, ponieważ z dostępnego rysunku PZT nie jest możliwe ich rozróżnienie i prawidłowe obliczenie.

Odpowiedź nr 111:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt. 3. Zagospodarowanie terenu.

Pytanie nr 112:

Prosimy o informację jakie ławki zewnętrzne należy przyjąć do wyceny - z elementów stali malowanej czy z betonu architektonicznego. Jeśli z elementów stali to prosimy o podanie szczegółowego opisu i rysunku.

Odpowiedź nr 112:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 3. Zagospodarowanie terenu.

Pytanie nr 113:

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów i detali rysunkowych ogrodzenia oraz bram koniecznych do sporządzenia wyceny.

Odpowiedź nr 113:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 3. Zagospodarowanie terenu.

Pytanie nr 114:

Według opisu oraz przedmiaru w zakres zamówienia wchodzi wycinka drzew, natomiast na załączonych zdjęciach teren wygląda na już wykarczowany. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 114:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 3. Zagospodarowanie terenu.

Pytanie nr 115:

Prosimy o wyjaśnienie różnicy pomiędzy okładzinami ścian oznaczonymi na rysunkach jako: „beton młotkowany impregnowany w kolorze naturalnym” oraz „Ściana betonowa młotkowana”.

Odpowiedź nr 115:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. e) Ściany.

Pytanie nr 116:

Prosimy o informację do jakiej wysokości mają zostać ułożone płytki ścienne oraz czym ma zostać wykończona ściana powyżej nich.

Odpowiedź nr 116:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. e) Ściany.

Pytanie nr 117:

Prosimy o informację gdzie mają zostać zamontowane balustrady i pochwyty zewnętrzne oraz o podanie ich ilości. Elementy te nie zaznaczone na rysunku PZT.

Odpowiedź nr 117:

Na terenie objętym PZT nie przewiduje się montażu balustrad i pochwytów.

Pytanie nr 118:

Prosimy o informację gdzie mają zostać zamontowane szklane ściany przesuwne ujęte w opisie oraz o podanie ich szczegółowej specyfikacji oraz detali rysunkowych koniecznych do sporządzenia wyceny.

Odpowiedź nr 118:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. c) „Ślusarka i stolarka”.

Pytanie nr 119:

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów dźwiękochłonnych paneli ściennych oraz sposobu ich montażu.

Odpowiedź nr 119:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. e) Ściany.

Pytanie nr 120:

Prosimy o informację jakie krawężniki należy uwzględnić w wycenie — granitowe czy betonowe?

Odpowiedź nr 120:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 3. Zagospodarowanie terenu, lit. d).

Pytanie nr 121:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących wykończenia sufitów. W opisie są wymienione sufity: z płyt cementowo-włóknowych, z wełny łączonej magnetytem oraz płyt gipsowo-kartonowych. W przedmiarze dodatkowo jeszcze sufity z siatki cięto-ciągnionej. Na rysunkach sufitów poszczególnych kondygnacji oznaczony jest tylko jeden sufit kasetonowy w formatach 60x60 i 60x120. Prosimy o informację co należy przyjąć do wyceny oraz w jakich pomieszczeniach występuje poszczególny rodzaj sufitów.

Odpowiedź nr 121:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. g) Sufity .

Pytanie nr 122:

Prosimy o informację, na której dokładnie ścianie ma zostać wykonany mural i o podanie jego powierzchni. Na rysunkach rzutu kondygnacji O w plikach dwg nie ma takiego oznaczenia — jest tylko „tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze półmat RAL 9016”.

Odpowiedź nr 122:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. e) Ściany.

Pytanie nr 123:

Prosimy o informację gdzie dokładnie ma zostać wykonany tynk dekoracyjny imitujący surowy beton uwzględniony w przedmiarze. W opisie ani na rysunkach nie ma takiego wykończenia.

Odpowiedź nr 123:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. e) Ściany.

Pytanie nr 124:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących okładzin ściennych. W opisie są okładziny ścienne z płyt kompozytowych drewnianych oklejanych listewkami dębowymi. Na rysunkach - panele gipsowo-włóknowe z listewkami Tulipanowca Amerykańskiego. W specyfikacji pojawiają się jeszcze panele ścienne mdf laminowane, fornirowane lub malowane. Które rozwiązanie należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź nr 124:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. e) Ściany.

Pytanie nr 125:

Prosimy o podanie parametrów parkietu przemysłowego.

Odpowiedź nr 125:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. d) Posadzki.

Pytanie nr 126:

Prosimy o informację, które pomieszczenia mają zostać wykończone wykładziną dywanową, a które wykładziną linoleum. Na rysunkach jest oznaczenie tylko „wykładzina”.

Odpowiedź nr 126:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. d) Posadzki.

Pytanie nr 127:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących wykończenia ścian. Na rysunkach rzutów poszczególnych kondygnacji z wykończeniem ścian w PDF jest „beton młotkowany”, „mural” oraz „ściana betonowa młotkowana”. W plikach dwg te same oznaczenia są podpisane jako „beton polerowany”, „tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze półmat RAL 9016” oraz „tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze półmat RAL 1013”. Prosimy o informację co należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź nr 127:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. e) Ściany.

Pytanie nr 128:

Prosimy o weryfikację parametrów dźwigu. Wymiary kabiny nie odpowiadają podanemu udźwigowi. Dla udźwigu 1000 kg maksymalna powierzchnia kabiny to 2,4 m2, natomiast z danych opisu otrzymujemy 4,56 m2. Zaznaczyć należy również iż wymagana kabina nie zmieści się do szybu o podanych wymiarach.

Odpowiedź nr 128:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. i).

Pytanie nr 129:

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie meblowe ma jedynie spełniać parametry podane w tabeli, ale nie musi być konkretnie tego samego producenta.

Odpowiedź nr 129:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. b) Wyposażenie.

Pytanie nr 130:

Prosimy o informację czy wyposażenie meblowe ukazane na rysunkach, a nie uwzględnione w zestawieniu wchodzi w zakres oferty? Jeśli tak prosimy o podanie parametrów koniecznych do sporządzenia wyceny. Prosimy o podanie wymiarów ryflowanych paneli betonowych.

Odpowiedź nr 130:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. b) Wyposażenie.

Pytanie nr 131:

Prosimy o podanie wymiarów ryflowanych paneli betonowych.

Odpowiedź nr 131:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura.

Pytanie nr 132:

Prosimy o wskazanie na rysunku PZT powierzchni przeznaczonej to obsypania korą. W opisie brak informacji na ten temat, a taka pozycja pojawia się w przedmiarze.

Odpowiedź nr 132:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 3. Zagospodarowanie terenu. lit. d).

Pytanie nr 133:

Prosimy o podanie grubości posadzki z betonu polerowanego oraz z żywicy epoksydowej.

Odpowiedź nr 133:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. d) „Posadzki”.

Pytanie nr 134:

Prosimy o informację w jakich pomieszczeniach ma zostać wykonana posadzka z betonu zacieranego oraz o podanie jej grubości. Na rzutach nie ma pomieszczeń z takim wykończeniem.

Odpowiedź nr 134:

Patrz zapisy załącznika do SIWZ (Folder „Pozostałe załączniki) w pliku „Rewizja uzupełnienie do dokumentacji projektowej i SIWZ PKv1” - I. Część architektura i konstrukcja. pkt 2. Architektura, lit. d) „Posadzki”.

Pytanie nr 135:

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa węzłów cieplnych nie wchodzi w zakres oferty i nie należy ich uwzględnić w wycenie, a jedynie elementy z przedmiaru robót. Jeśli jest inaczej prosimy o udostępnienie szczegółowej dokumentacji projektowej.

Odpowiedź nr 135:

Dostawa węzłów cieplnych nie wchodzi w zakres oferty I nie należy ich uwzględniać w wycenie.

Pytanie nr 136:

Prosimy o potwierdzenie, że przyłącz ciepłowniczy nie wchodzi w zakres oferty i nie należy go uwzględnić w wycenie. Jeśli jest inaczej prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź nr 136:

Zamawiający potwierdza, że przyłącz ciepłowniczy nie wchodzi w zakres oferty i nie należy go uwzględniać w wycenie.