ZP.271.100.2019						      Krosno, dnia 21.08.2019r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i zamontowanie kamery monitoringu” „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Polanka” „Monitoring na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytania dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Proszę o doprecyzowanie dla poszczególnych punktów które odcinki kanalizacji teletechnicznej istniejącej można wykorzystać do doprowadzenia okablowania do planowanych punktów kamerowych ( PK ) a które odcinki należy zaprojektować 
i wybudować?

Odpowiedź nr 1:

PK nr 1 skrzyżowanie ul. Tysiąclecia i Naftowej.

Na załączniku nr 1 do PFU skrzyżowanie ul. Tysiąclecia i Naftowej została zaznaczona istniejąca kanalizacja, która wybudowana jest na odcinku od planowanego PK nr 1 do istniejącej szafy aparaturowej.

PK nr 2 ul. Naftowa 5, 7.

Na załączniku nr 2 do PFU ul. Naftowa 5,7 została zaznaczona istniejąca kanalizacja, do której należy się nawiązać. Zaprojektować należy kanalizację do proponowanej lokalizacji szafki aparaturowej również zaznaczonej na załączniku nr 2 do PFU 
ul. Naftowa 5, 7.

PK nr 3 ul. Kolejowa 2a.

Kanalizację należy zaprojektować od PK nr 3 ul. Kolejowa 2a do projektowanej szafki aparaturowej zaznaczonej na załączniku nr 2 PFU ul. Naftowa 5,7.

PK nr 4 ul. ks J. Popiełuszki.

Kanalizację należy zaprojektować od PK nr 4 ul. ks. J. Popiełuszki do studni SK-2 opisanej wysokościowo 272,77/271,83 znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie przy projektowanym PK nr 4.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający posiada zgodę właścicieli lub zarządcy kanalizacji teletechnicznej na ułożenie okablowania dla potrzeb monitoringu w istniejącej kanalizacji teletechnicznej i czy posiada warunki przyłączenia do istniejącej kanalizacji teletechnicznej planowanych do budowy nowych odcinków ?

Odpowiedź nr 2:

Kanalizacja w obrębie punktów kamerowych nr 1, 2, 3 jest własnością Zamawiającego. Przy punkcie kamerowym nr 4 należy wystąpić o zgodę i warunki przyłączenia.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych dla działek na których lokalizowane będą projektowane słupy punktów kamerowych oraz przez które będzie prowadzona projektowana kanalizacja teletechniczna ?

Odpowiedź nr 3:

Działki, na których lokalizowane będą projektowane słupy punktów kamerowych oraz te, przez które będzie prowadzona projektowana kanalizacja teletechniczna są własnością Zamawiającego.

Pytanie nr 4:

Proszę o doprecyzowanie czy zasilanie projektowanych punktów kamerowych będzie wykonywane ze złączy pomiarowo licznikowych które są własnością Zamawiającego ?

Odpowiedź nr 4:

Tak.

Pytanie nr 5:

Jeżeli zasilanie będzie wykonywane ze złączy które są własnością Zamawiającego to czy dysponują one odpowiednim zapasem mocy dla projektowanych PK ?

Odpowiedź nr 5:

Tak.

Pytanie nr 6:

Jeżeli Zamawiający nie posiada własnych opomiarowanych źródeł zasilania to czy oczekuje od Wykonawcy w ramach niniejszego zadania wystąpienia do Rejonu Energetycznego w Krośnie o wydanie warunków zasilania , wykonania projektu budowlanego i wykonawczego , uzgodnienia projektu  z RE i wykonania przyłącza 
i odbioru ?

Odpowiedź nr 6:

Nie.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający posiada zgodę Zarządcy Dróg na lokalizowanie projektowanych PK w pasie drogowym ?

Odpowiedź nr 7:

Nie.

Pytanie nr 8:

Biorąc pod uwagę wymagania Zamawiającego uzyskania wszelkich przewidzianych prawem zgód i pozwoleń tj przygotowania mapy do celów projektowych ( 3 tyg. ) , uzyskania zgody Zarządcy Dróg na lokalizowanie PK oraz szaf aparaturowych w pasie drogowym ( 3 tyg ) , uzgodnienia dokumentacji w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ( 2-3 tyg. )  , zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych i jego uprawomocnienia ( 30 dni od zgłoszenia ) oraz biorąc pod uwagę fakt że po uprawomocnieniu się zgłoszenia robót budowlanych czas realizacji zadania wypadnie w okresie zimowym proponujemy przesunięcie terminu zakończenia zadania na 30 maj 2020 r. lub 12 tygodni od uprawomocnienia się zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z klauzulą umożliwiającą przesunięcie terminu zakończenia robót w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu zakończenia realizacji robót.

Pytanie nr 9:

Z zapisów w SIWZ („Zasilanie oraz światłowód prowadzić w oddzielnych rurach osłonowych np. RHDP. Przyłącz wykonać wykorzystując częściowo istniejącą kanalizacje składającej się z dwóch rur fi 110…”)  wnioskujemy  że Zamawiający dopuszcza prowadzenie zasilania 230V w istniejącej kanalizacji teletechnicznej , prosimy o potwierdzenie że jest to rozwiązanie akceptowane przez Zamawiającego ?

Odpowiedź nr 9:

Istniejąca kanalizacja składa się z dwóch rur fi 110, należy zasilanie oraz światłowód prowadzić w oddzielnych kanalizacjach.

Pytanie nr 10:

W ramach przedstawionego opisu wykonania zadania („Naftowa 5,7”) Zamawiający wymaga wykonania ciągu kanalizacji teletechnicznej o długości około 140m 
w jednym odcinku z rur fi110. Ze względów eksploatacyjnych proponujemy zastosowanie w budowanej kanalizacji dwóch dodatkowych studni SK-2. Pierwsza przed drogą wjazdową na osiedle (na rogu budynku o numerze 9), drugą w okolicy punktu kamerowego pomiędzy blokami 5,7.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż dodatkowych studni.

Pytanie nr 11:

Prosimy o określenie jaki typ pokryw studni SK-2 należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź nr 11:

Należy zastosować 2 pokrywy betonowe, z czego jedna z wywietrznikiem (pokrywy typu lekkiego stosowane w studniach SKR-2).

Pytanie nr 12:

Prosimy o określenie jaki typ rury fi110 należy użyć do budowy kanalizacji teletechnicznej.

Odpowiedź nr 12:

Należy zastosować rury typu RHDPE(p) 110/6,3 mm.

Pytanie nr 13:

Ze względu na duże zajętości otworów w kanalizacjach teletechnicznych obecnie odchodzi się od sztucznego zapychania przestrzenie otworów kanalizacją wtórną. 
W związku z powyższym pytamy:

- czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wzmocnionego kabla światłowodowego odpornego na trwałe naprężenia na rozciąganie poziomie co najmniej 1500N (chwilowe co najmniej 2800N) bezpośrednio w kanalizacji pierwotnej oraz;

- czy Zamawiający może dopuścić kabel energetyczny wzmocniony pancerzem metalowym typu YKYFtZny(żo) bezpośrednio w kanalizacji pierwotnej?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Dotyczy punktu kamerowego „Polanka”:

Pytanie nr 14:

Prosimy o wskazanie na mapie poglądowej lokalizacji studni początkowej oraz końcowej wraz z kawałkiem kanalizacji koniecznej do dobudowania oraz planowanej trasy przebiegu kabla światłowodowego.

Odpowiedź nr 14:

Przyłącz światłowodowy należy wykonać od projektowanej szafki aparaturowej do studni opisanej wysokościowo 272,77/271,83.

Pytanie nr 15:

W jaki sposób należy uwzględnić nawiązanie do istniejącej sieci światłowodowej 
w studni początkowej opisanej wysokościowo 272,77/271,83? Czy jeśli łączenie ma być w mufie, to czy w studni są pozostawione zapasy kabla światłowodowego konieczne do wykonania spawania w mufie kablowej?

Odpowiedź nr 15:

Należy zastosować mufę. Kabel światłowodowy jest projektowany i będzie zapewniony odpowiedni zapas do wykonania spawania w mufie kablowej.