„Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła”

ZP.271.75.2019						      Krosno, dnia 25.09.2019 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zainstalowanie gazowych kotłów kondensacyjnych i wkładów kominowych w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Krosna.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytania dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści kotły z wymiennikami aluminiowo – krzemowo – magnezowymi ?

Odpowiedź nr 2:

Tak.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów wyposażonych w palniki typu PREMIX ?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuści palniki, w których gaz i powietrze mieszane jest przed palnikiem i mieszanka gazu zostaje doprowadzona do palnika.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów wyposażonych w poniższy zestaw zabezpieczeń: czujnik (presostat) minimalnego ciśnienia wody, termostat bezpieczeństwa, termostat spalin, presostat ciśnienia spalin, czujnik poziomu kondensatu?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów wyposażonych w kompletny zestaw zabezpieczeń: ciśnienia wody, czujniki termiczne zabezpieczające przed wzrostem temperatur na wymienniku i komorze spalin, presostat ciśnienia spalin, czujnik poziomu kondensatu.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów (wszystkie modele) wyposażonych w standardzie w regulację pogodową (automatyka pogodowa w cenie)?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie kotły gazowe typu premium były wyposażone w automatykę do sterowania pogodowego z czujnikiem temperatury zewnętrznej.   W kotłach gazowych typu standard sterownik ma mieć możliwość rozbudowy o taką funkcję, zaś czujnik temperatury zewnętrznej jest wyposażeniem opcjonalnym nie wchodzącym w zakres dostawy.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczący sondy Lambda został umieszczony omyłkowo, i że Zamawiający nie oczekuje dostawy kotłów z sondą Lambda ?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuści również kotły, które posiadają inne skuteczne czujniki i systemy doboru mieszanki paliwa z powietrzem.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów wyposażonych w naczynia przeponowe dopasowane wielkościami zarówno do mocy jak i zładu wody w instalacji, a więc dla kotłów o mocach do 35 kW – 8l, a dla kotłów o mocach większych niż 25 kW – 10l ?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dopuści kotły z naczyniami przeponowymi dostosowanymi do mocy kotłów. Konieczność dodatkowego naczynia wyrównawczego powinna wynikać z projektu dla danej instalacji.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów z dolnym progiem modulacji mocy nie wyższym niż 4 kW dla kotłów o mocy maksymalnej do 20 kW, 5 kW dla kotłów o mocy maksymalnej powyżej 20 kW do 27 kW i 6 kW dla kotłów o mocy maksymalnej powyżej 27 kW do 35 kW ?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający dopuści kotły posiadające modulację płynną od 18 – 100 % mocy nominalnej.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczący możliwości sterowania jednym obiegiem grzewczym bezpośrednim i jednym obiegiem grzewczym z mieszaczem, oznacza możliwość rozbudowy standardowej automatyki kotła do takiej funkcjonalność, czy też oczekuje dostawy kotłów wyposażonych w automatykę o powyższej funkcjonalności (w cenie) ?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający potwierdza, że kotły powinny posiadać w standardzie sterowanie jednym obiegiem grzewczym bezpośrednim i obiegiem ciepłej wody użytkowej. Ponadto sterownik ma mieć możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły do sterowania obiegami grzewczymi z mieszaczem.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy kotłów w których poza możliwością serwisowania kotła wyłącznie z przodu (bez konieczności demontowania np. szafek kuchennych), istnieje możliwość czyszczenia wymiennika zarówno od strony palnika jak i od strony wylotu spalin (z dwóch stron) ?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie techniczne.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający potwierdza, że dla kotłów jednofunkcyjnych i kotłów dwufunkcyjnych z wbudowanymi wymiennikami płytowymi do produkcji C.W.U., oczekuje dostawy kotłów o stopniu ochrony IPX 5D ?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający potwierdza, że dla kotłów jednofunkcyjnych i kotłów dwufunkcyjnych z wbudowanymi wymiennikami płytowymi do produkcji C.W.U., oczekuje dostawy kotłów o stopniu ochrony co najmniej IPX 5D.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający potwierdza, że zaakceptuje kotły które spełniają wymagania obowiązującej Dyrektywy ErP, dotyczące sprawności znormalizowanej i sezonowej efektywności energetycznej (A) ?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający potwierdza, że zaakceptuje kotły kondensacyjne gazowe, w których parametr sprawności znormalizowanej i sezonowej efektywności energetycznej będzie zgodny z obowiązującą Dyrektywą ErP.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający zaakceptuje kotły o maksymalnej mocy akustycznej do 53 dB ?

Odpowiedź nr 13:

Tak.

Pytanie nr 14:

We wzorze umowy w słowniczku pojęć Zamawiający podaje definicję instalacji jako: „nowe źródło ciepła i wkład kominowy wraz z niezbędnym wyposażeniem tj. układem/układami sterowania, orurowaniem, okablowaniem, urządzeniami towarzyszącymi umożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie kotła i zasobnika, których dostawę i montaż w obiekcie Uczestnika projektu stanowi przedmiot Projektu.” W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że projekt i montaż wewnętrznej instalacji gazowej, które są przedmiotem zamówienia obejmują przewody gazowe tylko w obrębie pomieszczenia kotłowni w każdym z budynków.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający informuje, że w ramach realizacji zadania wykonawca ma wykonać projekt wewnętrznej instalacji gazowej w obiekcie, przy czy czym wewnętrzna instalacja gazowa rozumiana jest jako rurociąg od zaworu głównego do miejsca montażu kondensacyjnego kotła centralnego ogrzewania. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego (wstępne weryfikacje techniczne): w czterech budynkach nie ma wewnętrznej instalacji gazowej i należy ją wykonać w całości, w pięciu budynkach gaz używany był tylko do gotowania i pieczenia, a w 87 budynkach gaz wykorzystywany był do celów bytowych i przygotowania c.w.u. poza sezonem grzewczym. Mogą się zdarzyć sytuacje, że instalacja gazowa jest już doprowadzona do kotłowni, ale nie była używana. Wykonawca w ramach projektowania instalacji gazowych wykona inwentaryzację budowlaną i opracuje projekt zgodnie z potrzebami budynku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę instalacja będzie wykonana i odebrana zgodnie z projektem.

Pytanie nr 15:

W rozumieniu prawa instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki objęte przedmiotem zamówienia posiadają instalacje gazowe, a wykonawca ma tylko doprowadzić gaz do kotła.

Odpowiedź nr 15:

Wykonawca opracuje projekty budowlano-wykonawcze i uzyska pozwolenie na budowę dla poszczególnych budynków. Ilości budynków bez instalacji wewnętrznej instalacji gazowej podane zostały w odpowiedzi na pytanie nr 14. Zakres projektu będzie zależał od warunków wydanych przez operatora sieci gazowej i będzie obejmował wewnętrzną instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. Kurek główny może się znajdować w skrzynce na budynku lub w skrzynce w ogrodzeniu posesji.

Pytanie nr 16:

Jeżeli budynki posiadają przyłącza gazowe i wewnętrzną instalację gazową prosimy o potwierdzenie, że wszelkie prace związane z ewentualnym dostosowaniem wewnętrznej instalacji gazowej, tj. projekt na budowę, przebudowę, pozwolenie na budowę oraz wykonanie instalacji leży po stronie właściciela budynku.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający informuje, że wszelkie prace związane z ewentualnym wykonaniem i dostosowaniem wewnętrznej instalacji gazowej, tj. projekt na budowę, przebudowę, pozwolenie na budowę oraz wykonanie instalacji leży po stronie wykonawcy. Mieszkaniec udzieli pełnomocnictwa wykonawcy do działania w jego imieniu.

Pytanie nr 17:

Jeśli budynki nie są zasilone w gaz, a opracowanie projektu wewnętrznej instalacji gazu rozumianej jako odcinek od głównego kurka gazowego należy do obowiązków wykonawcy, prosimy o informację kto ponosi koszty wykonania mapy do celów projektowych oraz uzyskania opinii kominiarskiej.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający informuje, że wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem projektu w tym również koszt mapy do celów projektowych, jeżeli taka będzie wymagana. Według wiedzy Zamawiającego może to dotyczyć maksymalnie czterech budynków, w których nie ma wewnętrznych instalacji gazowych. Koszty opinii kominiarskiej są po stronie mieszkańca – użytkownika instalacji.

Pytanie nr 18:

Prosimy o potwierdzenie, że mieszkaniec ma obowiązek:

− dostarczyć wykonawcy aktualne warunki podłączenia do sieci gazowej wydane przez miejscowego dostawcę gazu,

− wystąpić o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej,

− dostarczyć wykonawcy aktualną opinię kominiarską;

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający informuje, że po stronie mieszkańca jest dostarczenie opinii kominiarskiej, pozostałe czynności związane z projektowaniem i wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej są po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 19:

Jeżeli wykonawca ma obowiązek wykonać wewnętrzną instalację gazową od kurka gazowego prosimy o potwierdzenie, że po stronie mieszkańca jest obowiązek wykonania odtworzeni nawierzchni: np. kostki brukowej, uszkodzonej zieleni, skalniaków lub innych elementów zagospodarowania działki. Wykonawca na podstawie udostępnionych materiałów nie jest w stanie oszacować kosztów odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego. Z doświadczenia należy założyć, że każdorazowo będzie naruszony zagospodarowany teren i koszty jego odtworzenia będą znacznie zróżnicowane na poszczególnych działkach. Dla zachowania porównywalności ofert wnosimy o potwierdzenie, że koszty odtworzenia terenu działek są po stronie mieszkańców.

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający potwierdza, że koszty odtworzenia terenu i zagospodarowania działek leżą po stronie mieszkańców. Wykonawca opracowując projekt dołoży wszelkich starań, aby ewentualna trasa przebiegu wewnętrznej instalacji gazowej od kurka gazowego do budynku przebiegała w sposób jak najmniej kolizyjny. Po stronie wykonawcy jest prawidłowe zagęszczenie terenu w obrębie prowadzonych prac oraz jego wyrównanie.

Pytanie nr 20:

Prosimy o potwierdzenie, że dostosowanie komina do montażu wkładu kominowego, dostosowanego średnicą do potrzeb instalacji i wymagań kotła leży po stronie mieszkańca.

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający potwierdza, że dostosowanie komina do montażu wkładu kominowego dostosowanego średnicą do potrzeb instalacji i wymagań kotła leży po stronie mieszkańca. Wykonawca opracowując projekt wewnętrznej instalacji gazowej i kotłowni wraz przewodem spalinowym dokona wyboru optymalnego rozwiązania technicznego (np. system rozdzielny zasysania powietrza i wyrzutu spalin, komin współosiowy, wyrzut spalin kominem współosiowym przez ścianę budynku) umożliwiającego zainstalowanie wkładu kominowego bez konieczności np. rozwiercania komina.

Pytanie nr 21:

Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczenia w którym będzie zamontowany kocioł jest po stronie mieszkańca.

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający potwierdza że zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczenia w którym będzie zamontowany kocioł jest po stronie mieszkańca.